Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

«Подольская

государственная зональная машиноиспытательная станция»

Протокол испытаний

№ 09-09-13 (5060033)

Автоматизированная энергосберегающая аккумуляционная электрическая установка для нагрева воды АЭВН-200

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ГНУ ВИЭСХ | 109456, г. Москва, 1-ый Вешняковский проезд, 2 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Автоматизированная энергосберегающая аккумуляционная электрическая установка для нагрева воды АЭВН-200 |  |  |
| Назначение | Автоматизированная энергосберегающая аккумуляционная электрическая установка для нагрева воды АЭВН-200 предназначена для нагрева воды на животноводческих фермах, семейных и арендных хозяйствах, гаражах и т.д. |  |
| Качество работы: |  |  |
| Точность поддержания температуры воды, оС |  | ± 2 |
| Производительность (основного времени), дм3/ч |  | 72,4 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| -вид работы |  | Нагрев воды |
| ##### -температура окружающей среды, оС |  | От 5 до 35 |
| -температура питающей воды,оС |  | От +10 до +20 |
| -общая жесткость воды, мг-экв/дм3 |  | 4,55 |
| -напряжение сети, В по ГОСТ 13109-97 |  | 380±15 |
| -давление водопроводной воды, МПа |  | 0,2 |
| Агрегатирование |  | Не предусмотрено |
| Установленная мощность, кВт |  | 4,5 |
| Трудоемкость ежесменного ТО |  | 0,01 чел.ч |
| Эксплуатационная надежность |  | Удовлетворительная |
| Удобство управления |  | Удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |

| Описание конструкции машины |  |
| --- | --- |
| Автоматизированная энергосберегающая аккумуляционная электрическая установка для нагрева воды АЭВН-200 состоит из резервуара с нагревателями тип ТЭН, электрошкафа, запорного вентиля, предохранительного клапана . В электрошкафу установлены измеритель-регулятор температуры 2ТРМ-1 и универсальный двухканальный таймер УТ 1. Регулирование температуры нагретой воды осуществляется автоматически |  |
| Техническая характеристика |  |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм | 610×750×1550 |
| Масса, кг | 110 |
| Потребляемая мощность, кВт | 4,6 |
| Вместимость, дм3 (литров) | 200 |
| Диапазон нагрева воды, оС | 10…90 ±2оС |
| Время нагрева на 80оС, ч | Не более 4 |
| КПД, % | 96 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы | Электроводонагреватель обеспечивает нагрев воды до заданной температуры 90 о С с точностью поддержания температуры ±2оС, что соответствует ТУ. |
| Производительность | Производительность (пропускная способность) составила 72,4 дм3/ч. Данный показатель в ТУ не нормирован. |
| Безопасность | Элементы конструкции не затрудняют доступ к рабочим местам технического обслуживания. Места являющиеся возможным источником травмоопасности, имеют защитные ограждения. Машина соответствует требованиям безопасности. |
| Техническое обслуживание | # Предусмотрено 2 вида технического обслуживания: ежедневное и периодическое 2 раза в год. # ТО проводить удобно и безопасно. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Автоматизированная энергосберегающая аккумуляционная электрическая установка для нагрева воды АЭВН-200 соответствует требованиям НД по показателям назначения, надежности и безопасности, рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве. |  |
| Испытания проведены: | ФГБУ “ПодольскаяМИС” 142184, Климовск-4, Подольского р-на, Московской области |
| Испытания провел: | Ведущий инженер Долгалев Г. Ф. |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 09-09-13 (5060033) от 16 октября 2013 г. |