Министерство сельского хозяйства

Российской федерации

Департамент  научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

«Подольская  государственная зональная

машиноиспытательная станция»

Протокол испытаний

№ 09-13-13 (5060013)

Электроводонагреватель САОС-400/90И3

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ООО «Фирма «Ремтехмаш» | г. Орехово-Зуево, Московская область, п. Пригородный, д.16 |

| Результаты испытаний (краткие) |
| --- |
| Электроводонагреватель САОС-400/90И3 |
| Назначение | Электроводонагреватель САОС-400/90И3 предназначен для горячего водоснабжения животноводческих ферм, а также для горячего водоснабжения и отопления таких объектов как мастерские, бытовки, где отсутствуют другие источники теплоснабжения. |
| Качество работы: |
| Точность поддержания температуры воды | ±2 |
| Удельный расход электроэнер- гии, кВт.ч/дм3 | 0,09 |
| Производительность, дм3/ч (основного времени) | 140,2 |
| Условия эксплуатации: |
| -вид работы | Нагрев воды |
| -температура окружающей среды, оС | От 5 до 35 |
| -температура питающей воды,оС | От +10 до +20 |
| -общая жесткость воды, мг-экв/дм3 | 4,55 |
| -напряжение сети, В по ГОСТ 13109-97 | 380±15 |
| -давление водопроводной воды, МПа | 0,2 |
| Агрегатирование | Не предусмотрено |
| Установленная мощность, кВт | 12±1 |
| Трудоемкость ежесменного ТО | 0,01 чел.ч |
| Эксплуатационная надежность | Удовлетворительная |
| Удобство управления | Удобно |
| Безопасность выполнения работ | Обеспечена |

| Описание конструкции машины |
| --- |
| Электроводонагреватель САОС-400/90И3 стационарный автоматический состоит из резервуара с нагревателями типа ТЭН, электрошкафа, запорного вентиля, предохранительного клапана. Управление электроводонагревателем осуществляется ящиком управления, монтируемым на стене помещения. Регулирование температуры нагретой воды осуществляется автоматически |
| Техническая характеристика |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм | 740×980×1610 |
| Масса, кг | 120 |
| Потребляемая мощность, кВт | 11,7 |
| Вместимость, дм3 (литров) | 400 |
| Диапазон нагрева воды, оС | 10…90 ±2оС |
| Время нагрева на 80оС, ч | Не более 3,5 |
| КПД, % | 96 |

| Результаты испытаний |
| --- |
| Качество работы | Электроводонагреватель обеспечивает нагрев воды до заданной температуры 90 о С с точностью поддержания температуры ±2оС, что соответствует ТУ |
| Производительность | Производительность (пропускная способность) составила 140,2 дм3/ч. Данный показатель в ТУ не нормирован |
| Безопасность | Элементы конструкции не затрудняют доступ к рабочим местам технического обслуживания. Места являющиеся возможным источником травмоопасности, имеют защитные ограждения. Машина соответствует требованиям безопасности. |
| Техническое обслуживание | Предусмотрено 2 вида технического обслуживания: ежедневное и периодическое 2 раза в год. ТО проводить удобно и безопасно. |

| Заключение по результатам испытаний |
| --- |
| Электроводонагреватель САОС-400/90И3 соответствует требованиям ТУ и НД по показателям назначения, надежности и безопасности. |
| Испытания проведены: | ФГБУ “Подольская МИС” 142184, Климовск-4, Подольского р-на, Московской области |
| Испытания провел: | Ведущий инженер Чувашева Л.П. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 09-13-13 (5060013) от 22 октября 2013 г. |