Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

«Подольская

государственная зональная машиноиспытательная станция»

Протокол испытаний

№ 09-19-13 (1060013)

Автоматизированная аккумуляционная установка

для нагрева воды на фермах во внепиковые периоды

по сниженному тарифу, емкостью 1600 литров ЭВА-1600

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ГНУ ВИЭСХ | 109456, г. Москва, 1-ый Вешняковский проезд, д.2 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Автоматизированная аккумуляционная установка для нагрева воды на фермах во внепиковые периоды по сниженному тарифу, емкостью 1600 литров ЭВА-1600 |  |  |  |
| Назначение | Автоматизированная аккумуляционная установка для нагрева воды на фермах вовнепиковые периоды по сниженному тарифу, емкостью 1600 литров ЭВА-1600 предназначена для нагрева воды в животноводческих помещениях и т.д. в диапазоне температур от 10 до 90оС. Работает в автоматическом режиме не требует постоянного присутствия обслуживающего персонала. |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |
| Точность поддержания температуры воды |  | ±2 |  |
| Удельный расход электроэнер- гии, кВт.ч/дм3 |  | 0,09 |  |
| Производительность, дм3/ч (основного времени) |  | 200 |  |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |
| -вид работы |  | Нагрев воды |  |
| ##### -температура окружающей среды, оС |  | От 5 до 35 |  |
| -температура питающей воды,оС |  | От +10 до +20 |  |
| -общая жесткость воды, мг-экв/дм3 |  | 4,55 |  |
| -напряжение сети, В по ГОСТ 13109-97 |  | 380±15 |  |
| -давление водопроводной воды, МПа |  | 0,2 |  |
| Агрегатирование |  | Не предусмотрено |  |
| Установленная мощность, кВт |  | 18 |  |
| Трудоемкость ежесменного ТО |  | 0,02 чел.ч |  |
| Эксплуатационная надежность |  | Удовлетворительная |  |
| Удобство управления |  | Удобно |  |
| Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |  |

| Описание конструкции машины |  |
| --- | --- |
| Автоматизированная аккумуляционная установка для нагрева воды на фермах вовнепиковые периоды по сниженному тарифу, емкостью 1600 литров ЭВА-1600 состоит из резервуара с нагревателями типа ТЭН, электрошкафа, входного вентиля, предохранительного клапана. В электрошкафу установлены измеритель-регулятор температуры 2ТРМ-1 и универсальный двухканальный таймер УТ 1. Регулирование температуры нагретой воды осуществляется автоматически. |  |
| Техническая характеристика |  |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм | 1456×1215×2496 |
| Масса, кг | 650 |
| Потребляемая мощность, кВт | 18 |
| Вместимость, дм3 (литров) | 1600 |
| Диапазон нагрева воды, оС | 10…90 ±2оС |
| Время нагрева на 80оС, ч | Не более 8 |
| КПД, % | 95 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы | Электроводонагреватель обеспечивает нагрев воды до заданной температуры 90 о С с точностью поддержания температуры ±2оС, что соответствует ТУ |
| Производительность | Производительность (пропускная способность) составила 200 дм3/ч. |
| Безопасность | Элементы конструкции не затрудняют доступ к рабочим местам технического обслуживания. Места являющиеся возможным источником травмоопасности, имеют защитные ограждения. Машина соответствует требованиям безопасности. |
| Техническое обслуживание | # Предусмотрено 2 вида технического обслуживания: ежедневное и периодическое 2 раза в год. # ТО проводить удобно и безопасно. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Автоматизированная аккумуляционная установка для нагрева воды на фермах во внепиковые периоды по сниженному тарифу, емкостью 1600 литров ЭВА-1600 соответствует требованиям НД по показателям назначения, надежности и безопасности, рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве. |  |
| Испытания проведены: | ФГБУ “Подольская МИС” 142184, Климовск-4, Подольского р-на, Московской области |
| Испытания провел: | Ведущий инженер Долгалев Г.Ф. |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 09-19-13 (1060013) от 14 октября 2013 г. |