Министерство сельского хозяйства

Российской федерации

Департамент  научно-технологической  политики и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

«Подольская  государственная зональная

машиноиспытательная станция»

Протокол испытаний

№ 09-48-13 (5060063)

Паровой котел на твердом топливе ВКВ-300Т

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО «Возовсельмаш» | Россия, 306010, Курская обл., Поныровский р-н, п. Возы, ул. Комсомольская,45 |

| Результаты испытаний (краткие) |
| --- |
| Паровой котел на твердом топливе ВКВ-300Т |
| Назначение | Котел ВКВ-300Т предназначен для получения пара с рабочим давлением до 0,07 МПа(0,7 кгс/см2) и температурой не менее 110оС для теплоснабжения животноводческих ферм: запаривания кормов, пастеризации молока, горячего водоснабжения и отопления помещений с применением бойлеров |
| Качество работы: |
| Температура пара, оС | Не менее 110 |
| Удельный расход топлива, кг/т пара | 231 |
| Удельный расход электроэнер- гии, кВт.ч/т. пара | 2,46 |
| Паропроизводительность за 1 час основного времени, кг/ч | 261 |
| Условия эксплуатации: |
| -вид работы | Выработка пара |
| -температура воздуха, оС | От 5 до 35 |
| -температура питающей воды,оС | От +5 до +25 |
| -общая жесткость воды, мг-экв/дм3 | 4,55 |
| -прозрачность по шрифту, см | 40 |
| -напряжение сети, В по ГОСТ 13109-97 | 380±15 |
| -теплота сгорания топлива, кДж/кг | От 20000 до 29300 |
| Агрегатирование | Не предусмотрено |
| Суммарная установленная мощность, кВт | Не более 2,6 |
| Трудоемкость ежесменного ТО | 0,06 чел.ч |
| Эксплуатационная надежность | Удовлетворительная |
| Удобство управления | Удобно |
| Безопасность выполнения работ | Обеспечена |

Описание конструкции машины

Котел ВКВ-300Т стационарный жаротрубнодымогарный состоит из корпуса с колосниковой решеткой в топке, трубопроводной арматурой и контрольно-измерительными приборами, ящика управления, паровых предохранительных клапанов, системы водоподготовки. В верхней части топки установлена легкоплавкая пробка для защиты котла при упуске воды. Регулирования давления пара и подпитка водой осуществляется автоматически

| Техническая характеристика |
| --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм: | 3100×2100×2100 |
| Масса в комплекте, кг | Не более 1650 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1,25 |
| Занимаемая площадь, м2 | 6,0 |
| Температура пара, оС | Не менее 110 |
| Рабочее давление пара, МПа | От 0,02 до 0,06 |
| КПД, % | Не менее 70 |
| Расход твердого топлива, кг/ч | Уголь до 60, торф до 90 |

| Результаты испытаний |
| --- |
| Качество работы | Котел стабильно выполняет технологический процесс при автоматической подпитке водой, а давление пара находится в заданном диапазоне от 0,04 до 0,064 МПа, что соответствует ТУ |
| Производительность | Паропроизводительность составила 261 кг.пара/ч при допускаемой не менее 250 кг. пара/ч и расходе топлива(каменный уголь) 60 кг/ч |
| Безопасность | Элементы конструкции не затрудняют доступ к рабочим местам технического обслуживания. Места являющиеся возможным источником травмоопасности, имеют защитные ограждения. Машина соответствует требованиям безопасности по ГОСТ 12.1.003-83, ГОСТ 12.2.096-83, ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 12.1.010-76, ГОСТ12.2.002-91, ГОСТ Р 53055-2008 |
| Техническое обслуживание | Предусмотрено 4 вида технического обслуживания: ЕТО; ТО-1 через 240 часов; ТО 2 через 1440 часов; ТО-3 сезонное ежегодно. Затраты на проведение ТО составили 0,03% от общих затрат на выработку пара. ТО проводить удобно и безопасно. Руководство по эксплуатации содержит достаточно сведений для монтажа и эксплуатации. |

| Заключение по результатам испытаний |
| --- |
| Паровой котел на твердом топливе ВКВ-300Т соответствует требованиям НД по показателям назначения, надежности и безопасности. |
| Испытания проведены: | ФГБУ “Подольская МИС” 142184, Климовск-4, Подольского р-на, Московской области |
| Испытания провел: | Ведущий инженер В.Н. Чувашев |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 09-48-13 (5060063) от 29 ноября 2013 г. |