Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Алтайская
государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 01-84-13 (1070092)

Малогабаритная топочная установка МТУ-1,0 УМ

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО "Сибирский агропромышленный дом" | 630501 п. Краснообск Новосибирской области, а/я 367 |

| Результаты испытаний |
| --- |
| Малогабаритная топочная установка МТУ-1,0 УМ |
| Назначение | Малогабаритная топочная установка МТУ-1,0 УМ предназначена для подогрева агента сушки до заданных параметров в конвективных зерносушилках типа СЗ-10 и СЗ-16. В основу работы установки заложен способ двухстадийного сжигания жидкого топлива (дизельное топливо, сырая нефть). На первой стадии проводится образование топливовоздушной смеси и ее предварительный разогрев в камере предварительной подготовки топлива. На второй стадии проводится сжигание полученной разогретой топливовоздушной смеси в жаровой трубе с использованием зоны обратных воздушных потоков. Данный способ обеспечивает стабильный и качественный процесс горения жидкого топлива с высокой степенью его сгорания и минимумом канцерогенных веществ в газовоздушной смеси на выходе из МТУ |
| Качество работы: |
| Подача воздуха, м3/ч | 5500 |
| Динамическое давление на выходе из теплогенератора, Па | 460,6 |
| Полное давление на выходе из теплогенератора, Па | 2430,4 |
| Температура воздуха на выходе, (С | 500 |
| Степень нагрева воздуха, (С | 490,3 |
| Тепловая мощность, кВт | 922,2 |
| Коэффициент полезного действия, % | 87,9 |
| Расход топлива, кг /ч | 89,1 |
| Рабочее избыточное давление топлива, МПа | 1,4 |
| Коэффициент избытка воздуха | 1,20 |
| Расход воздуха на горение топлива, м3/ч | 1279,0 |
| Потери теплоты с уходящими газами, % | 11,8 |
| Потери теплоты от химической неполноты сгорания, % | 0,07 |
| Производительность | Теплопроизводительность за час основного времени составила 0,954 МВт |
| Условия эксплуатации: |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) | Тип машины – стационарный |
| - перевод в рабочее и транспортное положение | Не требуется |
| - настройка рабочих органов | Механическая, ручная |
| Потребляемая мощность | 10,92 кВт |
| Трудоемкость ежесменного ТО | 0,19 чел-ч |
| Эксплуатационная надежность | Хорошая |
| Удобство управления | Удобно |
| Безопасность выполнения работ | Обеспечена. |

| Описание конструкции машины |
| --- |
| Установка состоит из следующих основных узлов: рамы ; корпуса с камерой сгорания; блока автоматического управления (БАУ) ; вентилятора ; станции насосной с краном подачи топлива. |
| Техническая характеристика |
| Показатели | Численные значения |
| Габариты оборудования, мм: |  |
| - длина | 2800 |
| - ширина | 930 |
| - высота | 1040 |
| Вид потребляемой энергии | Электроэнергия |
| Вид топлива | Дизельное |
| Температура газовоздушной смеси на выходе из установки, º С | 490 |
| Подача газовоздушной смеси, м³/ ч | 5450 |
| Расход топлива, кг/ ч | 76,6 |
| Рабочее давление топлива, МПа | 1,4 |
| Коэффициент полезного действия, % | 91,9 |

| Результаты испытаний |
| --- |
| Качество работы | В результате проведенных испытаний установлено: - подача воздуха на выходе составила 5500м³/ч (по НД- от 5000 до 35000), а на горение топлива 1279,0 м³/ч; - степень нагрева воздуха на выходе из теплогенератора 490,3ºС, (по НД от 100до 500); - тепловая мощность 922,2 кВт, (по ТУ от 440 до 1070); - коэффициент полезного действия 87,9%; (по НД от 87 до 91,5). Вывод: малогабаритная топочная установка МТУ-1,0УМ по показателям качества выполнения технологического процесса обеспечивает заданную теплопроизводительность. |
| Производительность | Теплопроизводительность за час сменного времени составила 0,903 МВт |
| Безопасность движения | Оборудование стационарное |
| Техническое обслуживание | Ежесменное техническое обслуживание, при постановке на хранение. Трудоёмкость ЕТО–0,19 чел-ч., при постановке на хранение -0,38 чел-ч. Руководство по эксплуатации полно освещает вопросы эксплуатации, обслуживания и безопасности. |

| Заключение по результатам испытаний |
| --- |
| Малогабаритная топочная установка МТУ-1,0 УМ соответствует требованиям НД по показателям назначения, надёжности и безопасности, рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве. |
| Испытания проведены: | ФГБУ "Алтайская МИС" 659702, Алтайский край, с. Поспелиха, ул. Социалистическая, 17 |
| Испытания провел: | Обыскалов Сергей Яковлевич |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 01-84-13 (1070092) от 23 декабря 2013 года |