Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

Центрально-Черноземная государственная

зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 14 – 38 – 2000 (2070022)

Топочного блока ТБ-1,5М

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ЗАО "СКБ по сушилкам" | 241020, г. Брянск Московский проспект, 86 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Топочного блока ТБ-1,5 М |  |  |
| Назначение | ##### Топочный блок предназначен для использования в качестве источника подогрева воздуха к установкам для сушки различных сельскохозяйственных продуктов, а также для отопления животноводческих и производственных помещений. |  |
| Качество работы : |  |  |
| ##### Тепловой К.П.Д. ##### Расход топлива |  | 0,89 160 |
| Теплопроизводительность за час основного времени, ГДж |  | 6,1 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - вид топлива |  | дизельное, печное бытовое, керосин осветительный, керосин технический |
| ##### Потребляемая мощность, кВт |  | 4,56 |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,29 |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | хорошая |
| ##### Удобство управления |  | удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | обеспечено |

Описание конструкции машины

Основными узлами топочного блока ТБ-1,5М являются камера сгорания с теплообменником, рама с нижним полукожухом, две форсунки с системой топливоподачи, верхний полукожух, дымовая труба с искрогасителем, два удлинителя дымовой трубы, ограждение, взрывной клапан. Топливо поступает из расходных баков, установленных на 0,5 м выше оси форсунок, самотеком по трубопроводам в поплавковые камеры форсунок. Регулирование температуры теплоносителя на выходе из топочного блока производится изменением количества сжигаемого топлива путем перемещения рукояток присового затвора или же изменением количества теплоносителя путем изменения сопротивления в сети потребителя.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры |  |
| - в рабочем положении - длина - ширина - высота (с удлинителем дымовой трубы) | 4070 1880 5930 |
| ##### Масса (без массы топливной системы), кг | 2300 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | Топочный блок ТБ-1,5М работал в составе зерносушилки СК-5А. При определении показателей качества работы испытываемого блока температура наружного воздуха была 120С, атмосферное давление 755 мм. рт. столба. При теплопроизводительности за час основного времени 6,1 ГДж, удельный расход условного топлива составил 38,3 кг/ГДж, тепловой КПД-0,89. |
| Производительность | Теплопроизводительность за час основного времени составила 6,1 ГДж при удельном расходе условного топлива 38,3 кг/ГДж и удельном расходе электроэнергии 0,75 кВт  ч/ГДж. Количество обслуживающего персонала – 1 оператор агрегата. |
| Безопасность | На машине имеются защитные заземления, устройства для предотвращения пожаровзрывоопасной среды, световая и звуковая сигнализация. Конструкция машины исключает возможность её падения и опрокидывания. Уровень шума на рабочем месте оператора (в пультовой) составил 78 дБА. |
| Техническое обслуживание | Руководством по эксплуатации предусмотрены виды ТО: при эксплуатационной обкатке, ежесменное, периодически (ТО-1 и ТО-2). Время на ЕТО составило 0,29 ч, время на периодическое ТО – 0,49 ч. В руководстве по эксплуатации вопросы технического обслуживания освещены в достаточном объеме. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Топочный блок ТБ-1,5М имеет одно отклонение от требований ТУ, которое носит производственный характер. Отклонений от требований ССБТ не отмечено. Все показатели качества работы, энергетические, эксплуатационные показатели и показатели надежности находятся на уровне требований ТУ и НД. Конструкция топочного блока ТБ-1,5М отработана, машина широко применяется в составе зерносушильных агрегатов. |  |
| Испытания проведены: | Центрально-Черноземной государственной зональной машиноиспытательной станцией 305512, Курская область, Курский район, пос. Камыши |
| Испытания провела: | Коротеева Людмила Алексеевна |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 14-38-2000 (2070022) от 24 ноября 2000 года |