Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

Центрально-Черноземная государственная

зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 14 – 45 – 2000 (2070032)

Топочного блока ТБ-1,5М-01

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ЗАО "СКБ по сушилкам" | 241020, г. Брянск Московский проспект, 86 |

| Результаты испытаний (краткие) |
| --- |
| Топочного блока ТБ-1,5М-01 |
| Назначение | Топочный блок предназначен для подогрева воздуха для сушки и вентилирования сельскохозяйственных продуктов, обогрева производственных и животноводческих помещений, гаражей и т.д |
| Качество работы : |
| Тепловой К.П.Д. Расход топлива, м3/ч | 0,9 138,5 |
| Теплопроизводительность за час основного времени, МВт | 1,17 |
| Условия эксплуатации: |
| - вид топлива | природный газ |
| Потребляемая мощность, кВт | 2,1 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч | 0,21 |
| Эксплуатационная надежность | хорошая |
| Удобство управления | удобно |
| Безопасность выполнения работ | обеспечена |

Описание конструкции машины

Основными узлами топочного блока являются: камера сгорания с теплообменником, рама с нижним полукожухом, две форсунки с системой газоходов и системой автоматического управления и защиты, верхний полукожух, дымовая труба с искрогасителем, два удлинителя дымовой трубы, ограждение с двумя передними полуэкранами, взрывной клапан, ящик управления топочным блоком и съемная заглушка. Количество воздуха на горение регулируется автоматически изменением числа оборотов двигателей вентилятора горелок. Регулирование расхода газа осуществляется системой отсечных клапанов. Для изменения расхода воздуха в соответствии с расходом газа имеется присовый затвор. Изменение расхода воздуха осуществляется путем перемещения по окружности рукоятки ведомого колеса. Розжиг горелки электрогазовой осуществляется при помощи запальника.

| Техническая характеристика |
| --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры |
| в рабочем положении длина ширина высота (с удлинителем дымовой трубы) | 4760 2150 5975 |

| Результаты испытаний |
| --- |
| Качество работы | Топочный блок ТБ-1,5М работал в составе зерносушилки СК-5А. При определении показателей качества работы испытываемого блока температура наружного воздуха была 230С, атмосферное давление 760 мм. рт. столба. При теплопроизводительности 1,17 МВт за час основного времени и расходе топлива 138,5м3/ч, тепловой КПД составил 0,90. Показатель потребляемой мощности одной горелки равен 1,79 кВт.ч/МВт |
| Производительность | Теплопроизводительность за час основного времени составила 1,17 МВт (при работе на одной горелке) при удельном расходе электроэнергии 1,79 кВТ.ч/МВт и расходе газа 138,5 м3/ч. Количество обслуживающего персонала 1 оператор агрегата. |

| Безопасность | На машине имеются: защитные ограждения, защитное заземление, устройства для предотвращения пожаровзрывоопасной среды, световая и звуковая сигнализация, станция управления и т.п. . Уровень шума на рабочем месте оператора (в пультовой) составил 76 дБА. |
| --- | --- |
| Техническое обслуживание | Руководством по эксплуатации предусмотрены виды ТО: при эксплуатационной обкатке, ежесменное, периодическое (ТО-1, ТО-2). Время на ЕТО составило 0,21 ч, время на периодическое ТО – 0,18 ч. В руководстве по эксплуатации вопросы технического обслуживания освещены в достаточном объеме. |

| Заключение по результатам испытаний |
| --- |
| Топочный блок ТБ-1,5М-01 имеет два отклонения от требований ТУ, которые носят производственный характер. Отклонений от требований ССБТ не отмечено. Все показатели качества работы, энергетические, основные эксплуатационные показатели и показатели надежности находятся на уровне требований ТУ и НД. Конструкция топочного блока ТБ-1,5М-01 применяется в составе зерносушильных агрегатов. |
| Испытания проведены: | Центрально-Черноземной государственной зональной машиноиспытательной станцией 305512, Курская область, Курский район, пос. Камыши |
| Испытания провела: | Коротеева Людмила Алексеевна |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 14-45-2000 (2070032) от 5декабряря 2000 года |