Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Федеральное государственное учреждение

"Центрально-Черноземная государственная

зональная машиноиспытательная станция"

# Протокол испытаний

№ 14 - 76-2005 (1070052)

малогабаритной топочной установки МТУ-1,0А

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ЗАО "СКБ по сушилкам "Брянсксельмаш" | 241020, г. Брянск, ул. Транспортная, 9 |

| Результаты испытаний |
| --- |
| Малогабаритная топочная установка МТУ-1,0А |
| Назначение | Малогабаритная топочная установка предназначена для подогрева агента сушки до заданных параметров в конвективных зерносушилках. |
| Качество работы: |
| Режим | минимальный | оптимальный | максимальный |
| Тепловая мощность, МВт | 0,25 | 1,09 | 1,24 |
| Подача нагретого воздуха, приведенная к стандартным условиям, м3/ч | 5105 | 5029 | 5048 |
| Полное давление на выходе, Па | 619 | 1175 | 1404 |
| Расход топлива, кг/ч | 25 | 98 | 111 |
| Степень нагрева воздуха, 0С | 136 | 589 | 624 |
| Температура нагретого воздуха на выходе, 0С | 161 | 615 | 650 |
| Коэффициент избытка воздуха | 1,18 | 1,08 | 1,22 |
| Потери тепла от химической неполноты сгорания, % |  |  |  |
|  | 1,34 | 1,35 | 1,34 |
| Тепловой КПД, % | 85 | 94 | 95 |
| Расход воздуха на горение топлива, м3/ч | 330 | 1184 | 1515 |
| Теплопроизводительность за час основного времени (подача подогретого воздуха к зерносушилке барабанной СЗБ-10), МВт | 1,1 |
| Условия эксплуатации: |
| Тип | стационарный |
| Привод | электрический |
| Потребляемая мощность, кВт | 7,0 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч | 0,08 |
| Эксплуатационная надежность | хорошая |
| Удобство управления | удобно |
| Безопасность выполнения работ | обеспечена |

Описание конструкции машины

Малогабаритная топочная установка представляет собой изделие для получения нагретой газовоздушной смеси, образуемой при сжигании жидкого топлива. В основу работы установки заложен принцип работы газотурбинных двигателей с зоной обратных потоков, позволяющих получить высокотемпературное ядро горящего факела, которое в свою очередь, обеспечивает стабильный и качественный процесс горения с высокой степенью сгорания топлива и минимумом канцерогенных веществ в газовоздушной смеси на выходе из установки. МТУ-1,0А состоит из следующих основных узлов: рамы, корпуса, жаровой трубы, вентилятора, топливной системы и пульта управления. Розжиг пламени осуществляется свечой зажигания, зазоры электродов которой должны точно установлены в соответствии с рекомендуемыми данными. Для обеспечения возможности регулирования потока воздуха при различных режимах работы вентилятор снабжен регулировочной заслонкой. Для изменения теплопроизводительности и температуры агента сушки топочная установка комплектуется тремя форсунками различной пропускной способности (49; 60 и 83 л/ч). Малогабаритная топочная установка снабжена автоматической системой управления.

| Техническая характеристика |
| --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |
| длина | 1850 |
| ширина | 980 |
| высота | 1250 |
| Масса, кг | 250 |
| Вид топлива | жидкое (дизельное) |
| Вид теплоносителя | подогретый воздух |
| Количество форсунок, шт. | 1 |
| Способ зажигания топлива | автоматический электрической искрой |
| Регулирование тепловой мощности | дискретное |
| Рабочее давление топлива, МПа | 0,7…2,0 |
| Тип вентилятора | центробежный |
| Время защитного отключения подачи топлива, с при розжиге при срыве факела | 2 2 |
| Результаты испытаний |
| Качество работы | Малогабаритная топочная установка МТУ-1,0А входила в состав сушилки зерновой барабанной СЗБ-10, которая использовалась на сушке различных культур. Расход воздуха на горение топлива равнялся 1184 м3/ч, а подача нагретого воздуха, приведенная к стандартным условиям 5029 м3/ч; степень нагрева воздуха 58 0С; температура нагретого воздуха на выходе 6150С. Коэффициент избытка воздуха составил 1,08. Потери тепла от химической неполноты сгорания получены 1,35%. Тепловой КПД – 94% (по проекту ТУ – не менее 90%). Условия испытаний: топливо – дизельное; температура воздуха окружающей среды 25…260С с относительной влажностью 71,3…72,0%. Атмосферное давление – 99389…99395 Па. |
| Теплопроизводительность | На подаче подогретого воздуха к сушилке зерновой барабанной СЗБ-10 теплопроизводительность составила: за час основного времени 1,1 МВт за час сменного времени 1,05 МВт. Количество произведенного тепла за нормативную смену – 7,21 МВт. Удельный расход дизтоплива – 89,56 кг/МВт. Удельный расход электроэнергии – 6,42 кВт/МВт. Количество обслуживающего персонала – 1 чел (оператор линии). |
| Безопасность | Удовлетворяет требованиям НД: уровень шума в пультовой – 80 дБА; электрические провода проложены в металлорукавах; имеются надписи по технике безопасности; имеется защитное заземление. Топочная установка пожаровзрывобезопасна в предусмотренных условиях эксплуатации. Все устройства для предупреждения аварийной ситуации срабатывают автоматически. |
| Техническое обслуживание | Предусмотрены следующие виды ТО: при эксплуатационной обкатке, ЕТО и ТО-1 (через 100 ч). Трудоемкость ежесменного ТО равна 0,08 чел.-ч. Инструментом топочная установка комплектуется. Руководство по эксплуатации в достаточном объеме освещает вопросы проведения техобслуживания. |

| Заключение по результатам испытаний |
| --- |
| Малогабаритная топочная установка МТУ-1,0А по всем показателям качества выполнения технологического процесса удовлетворяет нормативным требованиям, обеспечивает заданную теплопроизводительность при соблюдении качества работы, устойчиво выполняет технологический процесс и надежна в работе. |
| Испытания проведены: | Федеральное государственное учреждение "Центрально-Черноземная государственная зональная машиноиспытательная станция" 305512, Курская область, Курский район, пос. Камыши |
| Испытания провел: | Головков Александр Николаевич |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 14-76-2005 (1070052) от 20 декабря 2005 года |