Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Федеральное государственное учреждение

"Центрально-Черноземная государственная

зональная машиноиспытательная станция"

# Протокол испытаний

№ 14 - 79-2005 (1070042)

малогабаритной топочной установки МТУ-0,5А

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ЗАО "СКБ по сушилкам "Брянсксельмаш" | 241020, г. Брянск, ул. Транспортная, 9 |

| Результаты испытаний |
| --- |
| Малогабаритная топочная установка МТУ-0,5А |
| Назначение | Предназначена для подогрева агента сушки до заданных параметров в конвективных зерносушилках. |
| Качество работы: |
| Режим | минимальный | оптимальный | максимальный |
| Тепловая мощность, МВт | 0,13 | 0,54 | 0,68 |
| Подача нагретого воздуха, приведенная к стандартным условиям, м3/ч | 3655 | 3595 | 3556 |
| Полное давление на выходе, Па | 901 | 1602 | 1762 |
| Расход топлива, кг/ч | 13 | 50 | 60 |
| Степень нагрева воздуха, 0С | 99 | 410 | 522 |
| Температура нагретого воздуха на выходе, 0С | 124 | 436 | 548 |
| Коэффициент избытка воздуха | 1,14 | 1,18 | 1,19 |
| Тепловой КПД, % | 85 | 92 | 96 |
| Потери тепла от химической неполноты сгорания, % |  |  |  |
|  | 1,20 | 1,10 | 1,10 |
| Расход воздуха на горение топлива, м3/ч | 166 | 660 | 799 |
| Теплопроизводительность за час основного времени, МВт | 0,54 |
| Условия эксплуатации: |
| Тип | стационарный |
| Привод | электрический |
| Потребляемая мощность, кВт | 2,6 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч | 0,08 |
| Эксплуатационная надежность | хорошая |
| Удобство управления | удобно |
| Безопасность выполнения работ | обеспечена |

Описание конструкции машины

Малогабаритная топочная установка МТУ-0,5А представляет собой изделие для получения нагретой газовоздушной смеси, образуемой при сжигании жидкого топлива. В основу работы МТУ-0,5А заложен принцип работы газотурбинных двигателей с зоной обратных потоков, позволяющих получить высокотемпературное ядро горящего факела, которое в свою очередь, обеспечивает стабильный и качественный процесс горения с высокой степенью сгорания топлива и минимум канцерогенных веществ в газовоздушной смеси на выходе из МТУ-0,5А. Малогабаритная топочная установка МТУ-0,5А состоит из следующих основных узлов: рамы, корпуса, жаровой трубы, вентилятора, топливной системы и пульта управления. Розжиг пламени осуществляется свечой зажигания, зазоры электродов которой должны быть точно установлены в соответствии с рекомендуемыми данными. Для обеспечения возможности регулирования потока воздуха при различных режимах работ вентилятор снабжен регулировочной заслонкой. Для изменения теплопроизводительности и температуры агента сушки топочная установка комплектуется тремя форсунками различной пропускной способности (49; 60 и 83 л/ч). МТУ-0,5А снабжена автоматической системой управления.

| Техническая характеристика |
| --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |
| длина | 1750 |
| ширина | 980 |
| высота | 1250 |
| Масса, кг | 195 |
| Вид топлива | жидкое (дизельное) |
| Вид теплоносителя | подогретый воздух |
| Количество форсунок, шт. | 1 |
| Способ зажигания топлива | автоматический электрической искрой |
| Регулирование тепловой мощности | дискретное |
| Рабочее давление топлива, МПа | 0,7…2,0 |
| Тип вентилятора | центробежный |
| Время защитного отключения подачи топлива, с при розжиге при срыве факела | 2 2 |
| Результаты испытаний |
| Качество работы | Малогабаритная топочная установка МТУ-0,5А входила в состав сушилки зерновой барабанной СЗСБ-4, которая использовалась на сушке различных культур. Расход воздуха на горение топлива 660 м3/ч, а подача нагретого воздуха, приведенная к стандартным условиям 3595 м3/ч; степень нагрева воздуха 410 0С; температура нагретого воздуха на выходе 436 0С. Коэффициент избытка воздуха составил 1,18. Потери тепла от химической неполноты сгорания получены 1,10%. Тепловой КПД – 92% (по проекту ТУ – не менее 90%). Условия испытаний: топливо – дизельное; температура воздуха окружающей среды 25…260С с относительной влажностью 71…72%. Атмосферное давление – 99389…99395 Па. |
| Теплопроизводительность | На подаче подогретого воздуха к сушилке зерновой барабанной СЗСБ-4 теплопроизводительность составила: за час основного времени 0,54 МВт за час сменного времени 0,51 МВт. Количество произведенного тепла за нормативную смену –3,6 МВт. Удельный расход дизтоплива – 92,90 кг/МВт. Удельный расход электроэнергии – 4,81 кВт/МВт. Количество обслуживающего персонала – 1 чел (оператор линии). |
| Безопасность | Удовлетворяет требованиям НД: уровень шума в пультовой – 80 дБА; электрические провода проложены в металлорукавах; имеются надписи по технике безопасности; имеется защитное заземление. Малогабаритная топочная установка МТУ-0,5А пожаровзрывобезопасна в предусмотренных условиях эксплуатации. Все устройства для предупреждения аварийной ситуации срабатывают автоматически. |
| Техническое обслуживание | Предусмотрены следующие виды ТО: при эксплуатационной обкатке, ЕТО и ТО-1 (через 100 ч). Трудоемкость ежесменного ТО равна 0,08 чел.-ч. Инструментом малогабаритная топочная установка комплектуется. Руководство по эксплуатации в достаточном объеме освещает вопросы проведения техобслуживания. |

| Заключение по результатам испытаний |
| --- |
| Малогабаритная топочная установка МТУ-0,5А по всем показателям качества выполнения технологического процесса удовлетворяет нормативным требованиям, обеспечивает заданную теплопроизводительность при соблюдении качества работы, устойчиво выполняет технологический процесс и надежна в работе. |
| Испытания проведены: | Федеральное государственное учреждение "Центрально-Черноземная государственная зональная машиноиспытательная станция" 305512, Курская область, Курский район, пос. Камыши |
| Испытания провел: | Карцев Андрей Юрьевич |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 14-79-2005 (1070042) от 25 декабря 2005 года |