Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Федеральное агентство по сельскому хозяйству

Управление мелиорации и технического обеспечения

Федеральное государственное учреждение

"Центрально-Черноземная государственная

зональная машиноиспытательная станция"

# Протокол испытаний

№ 14 - 96-2004 (1070172)

теплогенератора ТАУМ-0,3

| Изготовитель (разработчик) | # Адрес |
| --- | --- |
| ### ООО "Опытно-конструкторское бюро по теплогенераторам" | 241021, г. Брянск, ул. 2-я Мичурина, 2А |

| Результаты испытаний |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # Теплогенератор ТАУМ-0,3 |  |  |  |
| Назначение | Теплогенератор предназначен для обогрева производственных, сельскохозяйственных помещений, гаражей, а также для подогрева воздуха, сушки и вентилирования продуктов. Теплогенератор может поставляться с центробежным или осевым вентилятором. |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |
| ## Режим |  | одна форсунка |  |
| ## Подача топлива |  | мин. | макс. |
| ## Тепловая мощность, МВт |  | 0,15 | 0,31 |
| Расход воздуха на выходе теплогенератора, м3/ч |  | 13900 | 13600 |
| ## Расход топлива, кг/ч |  | 92 | 93 |
| ## Степень нагрева воздуха, 0С |  | 33 | 85 |
| Температура уходящих топочных газов, 0С |  | 134 | 180 |
| Коэффициент избытка воздуха |  | 1,17 | 1,21 |
| Потери тепла, %: |  |  |  |
| - от химической неполноты сгорания |  | отсутствуют |  |
| - с уходящими газами |  | 5,1 | 7,5 |
| - в окружающую среду |  | 0,2 | 0,2 |
| Тепловой КПД, % |  | 92 | 93 |
| Расход воздуха на горение топлива, м3/ч |  | 164 | 382 |
| Теплопроизводительность за час основного времени (подача подогретого воздуха к зерносушилке колонковой СЗТ-2,5), МВт |  | 0,2 |  |

| Условия эксплуатации: |  |
| --- | --- |
| Тип | стационарный |
| Привод | электрический |
| Потребляемая мощность, кВт | 5,8 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч | 0,12 |
| Эксплуатационная надежность | хорошая |
| Удобство управления | удобно |
| Безопасность выполнения работ | обеспечена |

### Описание конструкции машины

Основными узлами теплогенератора являются: блок теплообменный; рама; форсунка с системой топливоподачи; вентилятор теплоносителя (блок вентиляторный); дымовая труба с искрогасителем; электрооборудование с пускорегулирующей и защитной аппаратурой (станция управления) и предохранительный (взрывной) клапан. Камера сгорания с теплообменником является наиболее ответственным элементом подогревателя воздуха и изготавливается из жаропрочной стали. Теплообменник состоит из внутренней цилиндрической и наружной обечаек с приваренными к ним трубными досками. Форсунка состоит из корпуса, диффузора, поплавковой камеры, вентиля топливного, затвора присового (воздушная заслонка) и вентилятора. На корпусе вентилятора имеется фланец для установки датчика контроля пламени. Подача воздуха на горелке регулируется присовым затвором. На магистрали от поплавковой камеры к форсунке установлен электромагнитный клапан. Поплавковая камера служит для поддержания постоянного уровня топлива перед форсункой. Для предотвращения деформации и разрушения камеры сгорания в случае взрыва топливной смеси служит взрывной клапан. Система автоматизации обеспечивает розжиг и контроль факела, а также необходимые блокировки и сигнализацию. В пульте управления установлена аппаратура для защиты от перегрузочных токов и короткого замыкания.

| # Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| ### Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |
| длина | 4110 |
| ширина | 1200 |
| высота с удлинителем дымовой трубы | 4900 |
| Масса, кг | 980 |
| Вид топлива | жидкое или природный газ |
| Вид теплоносителя | подогретый воздух |
| Количество форсунок, шт. | 1 |
| Способ зажигания топлива | автоматический электрозапальной свечой |
| Регулирование тепловой мощности | двухступенчатое |
| Пределы регулирования температуры агента сушки, 0С | 20…80 |
| Тип вентилятора сушильных секций | центробежный |
| Время защитного отключения подачи топлива, с - при розжиге - при срыве факела | 2 2 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы | Теплогенератор ТАУМ-0,3 входил в состав зерносушилки колонковой СЗТ-2,5, которая использовалась на сушке различных культур. Расход воздуха на выходе равнялся 13750 м3/ч (по НД – до 15000), а на горение топлива 239,2 м3/ч; степень нагрева воздуха 67 0С (по НД – 20…80 0С); температура уходящих топочных газов – 160 0С. Коэффициент избытка воздуха составил 1,07. Потери тепла от химической неполноты сгорания – отсутствуют. Тепловой КПД – 91% (по НД – 87…95%). Условия испытаний: топливо – дизельное; температура воздуха окружающей среды 180С с относительной влажностью 18%. Атмосферное давление – 99410 Па. |

| Теплопроизводительность | На подаче подогретого воздуха к зерносушилке колонковой СЗТ-2,5 теплопроизводительность составила: - за час основного времени 0,20 МВт - за час сменного времени 0,19 МВт. Количество израсходованного тепла за нормативную смену – 1,40 МВт. Удельный расход дизтоплива – 95,0 кг/МВт. Удельный расход электроэнергии – 29,0 кВт/МВт. Количество обслуживающего персонала – 1 чел (оператор линии). |
| --- | --- |
| Безопасность | Удовлетворяет требованиям НД: уровень шума в пультовой – 79 дБА; концентрация пыли – 0,9 мг/м3; электрические провода проложены в металлорукавах; имеются надписи по технике безопасности; имеется защитное заземление. Теплогенератор пожаровзрывобезопасен в предусмотренных условиях эксплуатации. Все устройства для предупреждения аварийной ситуации срабатывают автоматически. |
| Техническое обслуживание | Предусмотрены следующие виды ТО: при эксплуатационной обкатке, ЕТО; ТО-1 (через 60 ч) и ТО-2 (через 240 ч). Трудоемкость ежесменного ТО равна 0,12 чел.-ч. Инструментом теплогенератор не комплектуется.. Руководство по эксплуатации в достаточном объеме освещает вопросы проведения техобслуживания. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Теплогенератор ТАУМ-0,3 по всем показателям качества выполнения технологического процесса удовлетворяет нормативным требованиям, обеспечивает заданную теплопроизводительность при соблюдении качества работы, устойчиво выполняет технологический процесс и надежен в работе. |  |
| Испытания проведены: | Федеральное государственное учреждение "Центрально-Черноземная государственная зональная машиноиспытательная станция" 305512, Курская область, Курский район, пос. Камыши |
| Испытания провел: | Головков Александр Николаевич |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 14-96-2004 (1070172) от 13 декабря 2004 года |