МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

# ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

# И ОБРАЗОВАНИЯ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ   УЧРЕЖДЕНИЕ

«К И Р О В С К А Я

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ

СТАНЦИЯ»

П р о т о к о л   и с п ы т а н и й

№ 06-36-2006 (4060053)

Котел-парообразователь КСП-1000

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО «Яранский механический завод» | 612260, Кировская область, г. Яранск, ул. Рудницкого, 52 |
| Результаты испытаний (краткие) |
| Котел-парообразователь КСП-1000 |
| Назначение | Предназначен для обеспечения паром животноводческих ферм и сельскохозяйственных комплексов, а так же горячего водоснабжения и отопления помещений с применением бойлеров |
| Качество работы: |  |
| Коэффициент полезного действия, % | 73,5-77,2 |
| Температура пара, 0С | 132-136 |
| Рабочее давление пара, МПа | 0,02…0,05 |
| Расход топлива, кг/ч | 173 – на угле 243 - на дровах |
| Тепловая мощность по пару, кВт | 764 – на угле 507 – на дровах |
| Паропроизводительность по нормальному пару, кг/ч | 1065 – на угле 705 – на дровах |
| Условия эксплуатации: |  |
| - тип | Стационарный |
| - привод | Электрический |
| - установленная электрическая мощность, кВт | 2,53 |
| - применяемое топливо | Разносортный уголь, дрова |
| Потребляемая активная мощность, кВт | 1,43-1,45 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч | 0,15 |
| Эксплуатационная надежность | Хорошая |
| Удобство управления | Удобно |
| Безопасность выполнения работ | Обеспечена |

Описание конструкции машины

Котел-парообразователь КСП-1000 состоит из следующих основных узлов: барабана, крышки нижней и верхней, дымососа, дымовой трубы с искрогасителем, двух взрывных клапанов, блока питательного, системы контроля за уровнем воды и пара, ящика управления

| Техническая характеристика |
| --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм: |  |
| - длина | 3370 |
| - ширина | 2350 |
| - высота (без дымовой трубы) | 2800 |
| Масса, кг | 3320 |
| Объем водяной, м3 | 1,4 |
| Объем паровой, м3 | 0,75 |
| Количество дымогарных труб, шт. | 115 |
| Количество взрывных клапанов, шт. | 2 |
| Тип и марка насоса подачи воды | Моноблочный насос СТМ-61 |
| Количество питательных насосов, шт. | 1 |
| Установленная мощность, кВт: питательного насоса дымососа | 0,33 2,2 |
| Результаты испытаний |
| Качество работы | При стендовых испытаниях котла было проведено 2 опыта (на угле и на дровах). При этом получены следующие показатели. Паропроизводительность по нормальному пару составила на угле 1065 кг/ч, на дровах – 705 кг/ч, ( по ТУ - 800±10 %). Коэффициент полезного действия получен на угле 77,2 % (по ТУ не менее 75 %), на дровах – 73,5%. Максимальная температура пара на дровах составила 132 0С, на угле - 136 0С. |
| Производительность | По результатам эксплуатационно-технологической оценки котла-парообразователя КСП-1000 на производстве пара для нагрева воды и других технологических нужд при сжигании угля производительность получена: за час основного времени – 1065 кг пара; за час сменного времени – 1012 кг пара; - за час эксплуатационного времени – 1001 кг пара. Удельный расход электроэнергии составил 0,001 кВт.ч/кг пара. |
| Безопасность | Конструкция котла-парообразователя КСП-1000 имеет ряд положительных моментов по обеспечению безопасной эксплуатации |
| Техническое обслуживание | Предусмотрено ежесменное ТО, плановое ТО-1 и ТО-2, техническое обслуживание в конце и начале отопительного сезона. Трудоемкость ежесменного ТО – 0,15 чел.-ч. В руководстве по эксплуатации в достаточном объеме и в доступной форме изложены вопросы эксплуатации и технического обслуживания машины. |
| Заключение по результатам испытаний |
| Испытанный образец котла-парообразователя КСП-1000 соответствует требованиям НД по показателям назначения, надежности и безопасности. Рекомендация ФГУ «Кировская МИС» Котел-парообразователь КСП-1000 поставить на производство, устранив выявленные недостатки. |

| Испытания проведены: | ФГУ «Кировская государственная зональная машиноиспытательная станция», 612080, Кировская область, п.г.т. Оричи, ул. Юбилейная, 1А |
| --- | --- |
| Испытания провел: | Копанев Р.В. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 06-36-2006 (4060053) от 17 ноября 2006 года |