МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ

УПРАВЛЕНИЕ  МЕЛИОРАЦИИ  И  ТЕХНИЧЕСКОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ   УЧРЕЖДЕНИЕ

«К И Р О В С К А Я

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ

СТАНЦИЯ»

П р от о к о л   и с п ы т а н и й

№ 06-40-2004 (1060013)

Котел-парообразователь КСП-300

| Изготовитель (разработчик) |  | Адрес |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ОАО «Яранский механический завод» |  | 612260, Кировская область, г. Яранск, ул. Рудницкого, 52 |  |
| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |
| Котел-парообразователь КСП-300 |  |  |  |
| ### Назначение | Предназначен для обеспечения паром животноводческих ферм и сельскохозяйственных комплексов, а так же горячего водоснабжения и отопления помещений с применением бойлеров |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |
| Коэффициент полезного действия, % |  |  | 73,1…73,7 |
| Температура пара, 0С |  |  | 123,9…138,5 |
| Рабочее давление пара, МПа |  |  | 0,02…0,04 |
| Расход топлива, кг/ч |  |  | 60,7…65,4 – на угле 110,5 - на дровах |
| Тепловая мощность по пару, кВт |  |  | 231…286,4 |
| Паропроизводительность по нормальному пару, кг/ч |  |  | 317,5…394 |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |
| - тип |  |  | Стационарный |
| - привод |  |  | Электрический |
| - установленная электрическая мощность, кВт |  |  | 3,0 |
| - применяемое топливо |  |  | Разносортный уголь, дрова |
| Потребляемая активная мощность, кВт |  |  | 1,8-1,9 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  |  | 0,10 |
| Эксплуатационная надежность |  |  | Удовлетворительная |
| Удобство управления |  |  | Удобно |
| Безопасность выполнения работ |  |  | Обеспечена |

Описание конструкции машины

Котел-парообразователь КСП-300 состоит из следующих основных узлов: барабана, крышки нижней и верхней, дымососа, дымовой трубы с искрогасителем, двух взрывных клапанов, блока питательного, системы контроля за уровнем воды и пара, ящика управления

| ## Техническая характеристика |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели |  | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм: |  |  |
| - длина |  | 2180 |
| - ширина |  | 1960 |
| - высота (без дымовой трубы) |  | 2300 |
| Масса, кг |  | 1400 |
| Объем водяной, м3 |  | 0,67 |
| Объем паровой, м3 |  | 0,27 |
| Количество дымогорных труб, шт. |  | 50 |
| Количество взрывных клапанов, шт. |  | 2 |
| Тип и марка насоса подачи воды |  | Центробежный насос К8/18 |
| Количество питательных насосов, шт. |  | 1 |
| Установленная мощность, кВт: - питательного насоса - дымососа |  | 1,5 1,5 |
| Результаты испытаний |  |  |
| # Качество работы | При стендовых испытаниях котла было проведено 3 опыта (два на угле и один на дровах). При этом получены следующие показатели. Паропроизводительность по нормальному пару составила на угле от 371 до 394 кг/ч, на дровах – 317,5 кг/ч, что соответствует ТУ (не менее 300 кг/ч). Коэффициент полезного действия во всех опытах получен от 73,1 до 73,7%, что несколько ниже ТУ (75%). Максимальная температура пара на дровах составила 132,7 0С, на угле 138,5 0С |  |
| # Производительность | По результатам эксплуатационно-технологической оценки котла-парообразователя КСП-300 на производстве пара для нагрева воды и других технологических нужд производительность получена: - за час основного времени – 238 кг пара; - за час сменного времени – 205 кг пара; - за час эксплуатационного времени – 205 кг пара. Удельный расход электроэнергии составил 0,007 кВт.ч/кг пара. |  |
| # Безопасность | Конструкция котла-парообразователя КСП-300 имеет 9 несоответствий требованиям ССБТ, в основном, паропроизводственного характера, но в целом котел безопасен в работе. |  |
| Техническое обслуживание | Предусмотрено ежесменное ТО, плановое ТО-1 и ТО-2, техническое обслуживание в конце и начале отопительного сезона. В руководстве по эксплуатации в достаточном объеме и в доступной форме изложены вопросы эксплуатации и технического обслуживания машины. |  |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |
| Испытанный образец котла-парообразователя КСП-300 соответствует требованиям НД по показателям назначения, надежности и безопасности. Выявленные недостатки по ССБТ не требуют изменения конструкции. Рекомендация МИС Котел-парообразователь КСП-300 поставить на производство, устранив выявленные недостатки |  |  |

| # Испытания проведены: | ФГУ «Кировская государственная зональная машиноиспытательная станция», 612080, Кировская область, п.г.т. Оричи, ул. Юбилейная, 1А |
| --- | --- |
| # Испытания провел: | Багаев А.В. |
| # Источник информации: | Протокол испытаний № 06-40-2004 (1060013) от 30 ноября 2004 года |