МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

# ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

# И ОБРАЗОВАНИЯ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ   УЧРЕЖДЕНИЕ

«К И Р О В С К А Я

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ

СТАНЦИЯ»

П р о т о к о л   и с п ы т а н и й

№ 06-47-2008 (1060033)

Котел-парообразователь КСП-750Лж

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО «Яранский механический завод» | 612260, Кировская область, г. Яранск, ул. Рудницкого, 52 |
| Результаты испытаний (краткие) |
| Котел-парообразователь КСП-750Лж |
| Назначение | Предназначен для парового теплоснабжения сельскохозяйственных и промышленных объектов, а так же горячего водоснабжения и отопления помещений с применением водонагревателей |
| Качество работы: |  |
| Коэффициент полезного действия, % | 90,5-90,8 |
| Температура пара, 0С | 141,4-148,5 |
| Рабочее давление пара, МПа | 0,02…0,06 |
| Расход топлива, кг/ч | 61-63 |
| Тепловая мощность по пару, кВт | 653,0-674,1 |
| Паропроизводительность по нормальному пару, кг/ч | 895,6-924,5 |
| Условия эксплуатации: |  |
| - тип | Стационарный |
| - привод | Электрический |
| - установленная электрическая мощность, кВт | 2,97 |
| - применяемое топливо | Топливо дизельное ЕВРО класс 2, вид 2 ГОСТ Р 52368-2005 (ЕН 590:2004) Топливо дизельное ГОСТ 305-82 |
| Потребляемая активная мощность, кВт | 2,27-2,29 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч | 0,17 |
| Эксплуатационная надежность | Хорошая |
| Удобство управления | Удобно |
| Безопасность выполнения работ | Обеспечена |

Описание конструкции машины

В состав котла-парообразователя КСП-750Лж входят корпус с крышкой, на которой приварены патрубки подсоединения импульсных линий электроконтакного манометра, датчика-реле давления, кронштейны крепления обшивки, кронштейна подъема крышки, патрубки крепления предохранительных клапанов. Также в состав изделия входят блок питательный, предназначенный для подпитки котла водой с одновременной магнитной обработкой с целью уменьшения образования накипи, теплоизолированный переходник, датчик уровней, служащий для подачи команды на включение и отключение подпитки котла водой в процессе работы, предохранительные устройства (предохранительные и взрывной клапаны), горелка, автоматика безопасности, ящик управления, контрольно-измерительные приборы, к которым относятся пробно-спускные краны и указатель уровня.

| Техническая характеристика |
| --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм: |  |
| - длина | 2400 |
| - ширина | 1500 |
| - высота (без дымовой трубы) | 2600 |
| Масса, кг | 2060 |
| Объем водяной, м3 | 0,78 |
| Объем паровой, м3 | 0,27 |
| Количество дымогарных труб, шт. | 83 |
| Количество предохранительных клапанов | 2 |
| Количество взрывных клапанов, шт. | 1 |
| Тип и марка насоса подачи воды | НБЦ-037 |
| Количество питательных насосов, шт. | 1 |
| Установленная мощность, кВт: питательного насоса дымососа | 0,37 1,5 |
| Марка горелки | ГБЖ-0,8 |
| Результаты испытаний |
| Качество работы | При стендовых испытаниях котла было проведено 2 опыта. При этом получены следующие показатели. Паропроизводительность по нормальному пару в первом опыте составила 895,6 кг/ч, во втором – 924,5 кг/ч, ( по ТУ – не менее 750кг/ч). Коэффициент полезного действия составляет 90,5-90,8 %, что соответствует ТУ (не менее 87%). Максимальная температура пара составила 146,3 и 143,8 0С. |
| Производительность | По результатам эксплуатационно-технологической оценки котла-парообразователя КСП-750Лж на производстве пара для нагрева воды и других технологических нужд производительность получена: за час основного времени – 910 кг пара; за час сменного времени – 855 кг пара; - за час эксплуатационного времени – 855 кг пара. Удельный расход электроэнергии составил 0,003 кВт.ч/кг пара. |
| Безопасность | Конструкция котла-парообразователя КСП-750Лж в целом удовлетворяет основным требованиям безопасности при выполнении производственного процесса. |
| Техническое обслуживание | Предусмотрено ежесменное ТО, плановое ТО-1 и ТО-2, техническое обслуживание в конце и начале отопительного сезона. Трудоемкость ежесменного ТО – 0,17 чел.-ч. В руководстве по эксплуатации в достаточном объеме и в доступной форме изложены вопросы эксплуатации и технического обслуживания машины. |
| Заключение по результатам испытаний |
| Испытанный образец котла-парообразователя КСП-750 соответствует основным требованиям НД по показателям назначения, надежности и безопасности. Рекомендация ФГУ «Кировская МИС» Котел-парообразователь КСП-750Лж поставить на производство, устранив выявленные недостатки. |

| Испытания проведены: | ФГУ «Кировская государственная зональная машиноиспытательная станция», 612080, Кировская область, п.г.т. Оричи, ул. Юбилейная, 1А |
| --- | --- |
| Испытания провел: | Труфакин Ю.В. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 06-47-2008 (1060033) от 12 декабря 2008 года |