МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

- ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

- И ОБРАЗОВАНИЯ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ   УЧРЕЖДЕНИЕ

«К И Р О В С К А Я

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ

СТАНЦИЯ»

П р о т о к о л   и с п ы т а н и й

№ 06-53-2008 (1060023)

Котел-парообразователь КП-300Лж

| Изготовитель (разработчик) |  | Адрес |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ОАО «Яранский механический завод» |  | 612260, Кировская область, г. Яранск, ул. Рудницкого, 52 |  |
| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |
| Котел-парообразователь КП-300Лж |  |  |  |
| ### Назначение | Предназначен для парового теплоснабжения сельскохозяйственных и промышленных объектов, а так же горячего водоснабжения и отопления помещений с применением водонагревателей |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |
| Коэффициент полезного действия, % |  |  | 87,5-89,9 |
| Температура пара, 0С - насыщенного - перегретого |  |  | 112,1-112,6 187,3-192,3 |
| Рабочее давление пара, МПа |  |  | 0,02…0,06 |
| Расход топлива, кг/ч |  |  | 25-26 |
| Тепловая мощность по пару, кВт |  |  | 260,8-275,3 |
| Паропроизводительность по нормальному пару, кг/ч |  |  | 358,0-377,5 |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |
| - тип |  |  | Стационарный |
| - привод |  |  | Электрический |
| - установленная электрическая мощность, кВт |  |  | 0,92 |
| - применяемое топливо |  |  | Топливо дизельное ЕВРО класс 2, вид 2 ГОСТ Р 52368-2005 (ЕН 590:2004) Топливо дизельное ГОСТ 305-82 |
| Потребляемая активная мощность, кВт |  |  | 0,71-0,74 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  |  | 0,15 |
| Эксплуатационная надежность |  |  | Хорошая |
| Удобство управления |  |  | Удобно |
| Безопасность выполнения работ |  |  | Обеспечена |

Описание конструкции машины

В состав котла-парообразователя КП-300Лж входят следующие основные сборочные единицы и комплектующие: корпус с плитой фронтовой, коробкой дымовой, трубой дымовой; горелка, предохранительные устройства, контрольно-измерительные приборы, автоматика безопасности, ящик управления. Корпус является основной металлоконструкцией котла и состоит из двух основных узлов: барабана и трубы жаровой. Барабан и труба жаровая представляют собой цилиндры разного диаметра, вставленные один в другой и соединенных между собой фланцами. Внутренний цилиндр (труба жаровая) диаметром 900 мм изготовлен из пятимиллиметровой стали. В передней части жаровой камеры размещена топка, а в задней конвективный пучок труб. В верхней части свода приварена бонка для установки легкоплавкой пробки. В переднюю верхнюю часть трубы жаровой установлен датчик уровня. Труба жаровая снабжена откидными болтами для крепления фронтовой плиты. С обратной стороны труба жаровая закрывается щитом задним. К щиту заднему крепятся взрывной клапан и коробка дымовая с пароперегревателем. На крышку пароперегревателя для отвода дымовых газов установлены секции дымовой трубы с искрогасителем. Внутри жаровой трубы устанавливается шамотный экран перед конвективным пучком труб для предотвращения перегрева от факела горелки. Наружный цилиндр (барабан) имеет диаметр 1260 мм и изготовлен из трехмиллиметровой стали. К верхней части барабана приварен паросборник, сообщающийся с барабаном через отверстия, расположенные в верхней части барабана. Плита фронтовая представляет собой сварную конструкцию, футерованную с внутренней стороны теплоизолирующим составом. С наружной стороны фронтовой плиты крепится горелка котла. Блок питательный предназначен для подпитки котла водой с одновременной магнитной обработкой с целью уменьшения образования накипи. Блок питательный имеет две линии подачи воды в котел – основную (от электронасоса) и резервную (от водопровода). К контрольно-измерительным приборам относятся: манометр избыточного давления, манометр электроконтактный, пробно-спускные краны, указатель уровня. Пробно-спускные краны служат для дублирования контроля верхнего и нижнего уровня воды в котле. Пробно- спускные краны устанавливаются на одном уровне с верхним и нижним электродами датчика уровней соответственно. Указатель уровня воды предназначен для визуального контроля уровня воды в котле. К предохранительным устройствам относятся: взрывной клапан, предохранительные клапаны. Ящик управления совместно с электрооборудованием предназначен для управления работой котла и защиты его при возникновении аварийных ситуаций.

| ## Техническая характеристика |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели |  | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм: |  |  |
| - длина |  | 3010 |
| - ширина |  | 1500 |
| - высота (без дымовой трубы) |  | 2200 |
| Масса, кг |  | 2010 |
| Объем водяной, м3 |  | 1,1 |
| Объем паровой, м3 |  | 0,17 |
| Количество дымогарных труб, шт. |  | 54 |
| Количество предохранительных клапанов |  | 2 |
| Количество взрывных клапанов, шт. |  | 1 |
| Тип и марка насоса подачи воды |  | НБЦ-037 |
| Количество питательных насосов, шт. |  | 1 |
| Установленная мощность, кВт: - питательного насоса |  | 0,37 |
| Результаты испытаний |  |  |
| # Качество работы | При стендовых испытаниях котла было проведено 2 опыта. При этом получены следующие показатели. Паропроизводительность по нормальному пару в первом опыте составила 377,5 кг/ч, во втором – 358,0 кг/ч, ( по ТУ – не менее 300 кг/ч). Коэффициент полезного действия составляет 87,5-89,9 %, что соответствует ТУ (не менее 82%). Максимальная температура пара составила 192,3 и 187,3 0С. |  |
| # Производительность | По результатам эксплуатационно-технологической оценки котла-парообразователя КП-300Лж на производстве пара для технологических нужд производительность получена: - за час основного времени – 378 кг пара; - за час сменного времени – 355 кг пара; - за час эксплуатационного времени – 352 кг пара. Удельный расход электроэнергии составил 0,002 кВт.ч/кг пара. |  |
| # Безопасность | Конструкция котла-парообразователя КП-300Лж удовлетворяет требованиям ССБТ при выполнении производственного процесса. |  |
| Техническое обслуживание | Предусмотрено ежесменное ТО, плановое ТО-1 и ТО-2, техническое обслуживание в конце и начале отопительного сезона. Трудоемкость ежесменного ТО – 0,15 чел.-ч. В руководстве по эксплуатации в достаточном объеме и в доступной форме изложены вопросы эксплуатации и технического обслуживания машины. |  |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |
| Испытанный образец котла-парообразователя КСП-300Лж соответствует основным требованиям НД по показателям назначения, надежности и безопасности. Рекомендация ФГУ «Кировская МИС» Котел-парообразователь КП-300Лж поставить на производство, устранив выявленные недостатки. |  |  |

| # Испытания проведены: | ФГУ «Кировская государственная зональная машиноиспытательная станция», 612080, Кировская область, п.г.т. Оричи, ул. Юбилейная, 1А |
| --- | --- |
| # Испытания провел: | Шмагин А.А. |
| # Источник информации: | Протокол испытаний № 06-53-2008 (1060023) от 17 декабря 2008 года |