МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ   УЧРЕЖДЕНИЕ

КИРОВСКАЯ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ЗОНАЛЬНАЯ  МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ

СТАНЦИЯ

ПРОТОКОЛ  ИСПЫТАНИЙ

№ 06-56-2002 (4070192)

Топочный блок  ТБЖ-1,6

| Изготовитель (разработчик) | Адрес : |
| --- | --- |
| # ОАО «Котельничский ремонтно-механический завод» | 612600, Кировская область г. Котельнич, ул. К.Маркса, 27 Телефон (83342) 4-12-46, Факс 4-25-52 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| ##### Топочный блок ТБЖ-1,6 |  |  |
| Назначение : | Используется в качестве источника подогретого воздуха или газовоздушной смеси к установкам для сушки различной сельскохозяйственной продукции на сушилках типа С-20 и других, а также для отопления животноводческих и производственных помещений. |  |
| Качество работы : |  |  |
| - максимальная тепловая мощность, кВт |  | 1538,6 |
| - степень нагрева воздуха, °С |  | 31,4...140,7 |
| - коэффициент полезного действия, % |  | 82 |
| - температура воздуха на выходе, °С |  | 51,9...141,4 |
| - расход топлива, кг/ч |  | До 159,4 |
| Производительность: |  | 811...1160 кВт тепловой мощности за 1 час основного времени |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - тип |  | ## Стационарный |
| - установленная электрическая мощность без основного вентилятора теплоносителя, кВт |  | 2,2 |
| - вид топлива |  | Дизельное, печное |
| - температура уходящих газов, °С |  | 318...363,4 |
| - количество подаваемого для горения воздуха, м3/ч |  | 1527,6...2425,7 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,17 |
| Эксплуатационная надежность |  | Хорошая |
| Удобство управления |  | Удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | ## Обеспечена |

## Описание конструкции машины

Топочный блок ТБЖ-1,6 является стационарной машиной, предназначен для эксплуатации как в помещении, так и на открытой площадке во всех сельскохозяйственных зонах России при температуре от – 10 до + 40°С. Топочный блок состоит из камеры сгорания, теплообменника, наружной обшивки с рамой, дымовой трубы с искрогасителем, взрывного клапана, защитного козырька, двух горелок. Камера сгорания изготовлена из жаропрочной стали Х12Т25 и представляет собой герметичный цилиндр. Передняя стенка камеры сгорания плоская из стального листа толщиной 12 мм, внутренняя часть стенки обмурована огнеупорным материалом толщиной 80 мм. Задняя стенка камеры сгорания представляет собой усеченный конус, на наружной поверхности которого размещены завихрители потока воздуха. Работа топочного блока ТБЖ-1,6 происходит следующим образом. Топливо поступает из емкости, установленной выше оси горелок на 0,5 м, самотеком через автоматически включаемые электромагнитные клапаны, где смешивается с воздухом и распыляется. Образовавшаяся топливо-воздушная смесь автоматически поджигается. В камере сгорания топливо полностью сгорает и образовавшиеся газы, поступают из камеры сгорания через два переходных патрубка в трубчатый теплообменник. Далее через дымовую трубу с искрогасителем выбрасываются в атмосферу. На своем пути топочные газы отдают тепло подогреваемому воздуху через поверхности камеры сгорания, теплообменника и поверхности труб. Подогреваемый воздух просасывается вентилятором через трубы и кольцевые каналы. Воздух нагревается, а температура дымовых газов снижается до 400°С на выходе из дымовой трубы. В процессе работы топочного блока ТБЖ-1,6 возможна регулировка температуры теплоносителя на выходе из теплогенератора изменением количества сжигаемого топлива, а также изменением количества воздуха, проходящего через топочный блок.

| ##### Техническая характеристика |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели |  | Численные значения |  |
| Габаритные размеры, мм : |  |  |  |
| - длина - ширина |  | 5800 2200 |  |
| - высота с дымовой трубой |  | 5000 |  |
| Масса, кг |  | 3400 |  |
| Количество горелок, шт. |  | 2 |  |
| Обслуживающий персонал, чел. |  | 1 |  |
| ##### Результаты испытаний |  |  |  |
| ### Качество работы | Теплотехническая оценка топочного блока была проведена с подачей нагретого воздуха от 24840 до 42912 м3/ч с изменением степени нагрева воздуха от 94,2 до 140,7 °С. Максимальная тепловая мощность получена при подаче воздуха 40140 м3/ч и составила 1538,6 кВт, что соответствует ТЗ (не менее 1500 кВт). При этом получен максимальный расход топлива 159,4 кг/ч. Коэффициент полезного действия составил 82% (по ТЗ не менее 80 %). |  |  |
| Производительность | На сушке ржи и пшеницы тепловая мощность за 1 час сменного времени составила соответственно 762 и 1090 кВт. При этом удельный расход электроэнергии на 1 кВт тепловой мощности составил 0,08 и 0,06 кВт.ч и удельный расход топлива получен 0,09 кг/кВт. Коэффициент надежности технологического процесса равен 1,0. |  |  |
| Техническое обслуживание | Предусмотрено ежесменное техническое обслуживание, периодическое и сезонное техническое обслуживание. В инструкции по эксплуатации в достаточном объеме и в доступной форме излагаются все вопросы эксплуатации и технического обслуживания машины. |  |  |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |  |
| Топочный блок ТБЖ-1,6 на сушке семян ржи и пшеницы устойчиво выполняет технологический процесс, надежен в эксплуатации, прост в обслуживании, при наработке 350 часов коэффициент готовности равен 1. По всем основным показателям соответствует требованиям ТЗ. |  |  |  |

| Испытания проведены : | Кировской государственной зональной машиноиспытательной станцией 612080, Кировская обл. п.г.т. Оричи, ул. Юбилейная, 1 а |
| --- | --- |
| Испытания провел : | Багаев А.В. |
| Источник информации : | Протокол испытаний № 06-56-2002 (4070192) от 26 июля 2002 годаот 30 ноября 2000 г. от 18 декабря 2002 года |