Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

ФГУ Подольская
государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 09-05-03 (4060063)

паровой котел на жидком топливе КП-0,12

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО «Возовсельмаш», | пос. Возы, Курской области |

|  | Результаты испытаний |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | паровой котел на жидком топливе КП-0,12 |  |  |
|  | Назначение | Котел КП-0,12 предназначен для получения пара с рабочим давлением до 0,07 МПа(0,7 кгс/см2) и температурой не менее 110 оС. |  |
|  | Качество работы : |  |  |
|  | КПД, не менее % |  | не менее 90 |
|  | Расход жидкого топлива, кг/ч |  | не более 11,7 |
|  | Паропроизводительность, кг/ч |  | 160±10 |
|  | Условия эксплуатации: |  |  |
| Вид работы |  |  | Выработка пара для технологических нужд |
|  | Мощность, потребляемая от сети, кВт |  | 0,75 |
|  | ##### Трудоемкость ежемесячного ТО |  | 0,13 |
|  | ##### Эксплуатационная надежность |  | Хорошая |
|  | ##### Удобство управления |  | Удобно |
|  | ##### Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |

Описание конструкции машины

Котел состоит из корпуса с трубопроводной арматурой и контрольно-измерительными приборами, блочной горелки на жидком или газовом топливе, ящика управления , паровых предохранительных клапанов, системы водоподготовки. Котел КП-0,12 по конструкции аналогичен паровым котлам типа ВКВ-300 и является жаротрубным с конвективным пучком дымогарных труб. В верхней части топки установлена легкоплавкая пробка для защиты котла при упуске воды.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм |  |
| - длина/ширина/высота | 2100/1030/1730 |
| Паропроизводительность, кг/ч | 160±10 |
| Давление пара, МПа | до 0,07 |
| Температура пара, оС | не менее 125 |
| Напряжение, В | 220 |
| Мощность, кВт | 0,75 |
| ##### Масса, кг | 620 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | Автоматическая подпитка водой, поддержание рабочего давления пара в диапазоне от 0,02 до 0,06 МПа |
| # Производительность | 160±4 кг пара/ч |
| Безопасность | Соответствует требованиям НД |
| Техническое обслуживание | Трудоемкость ежесменного ТО 0,13 чел.ч Удельная суммарная трудоемкость ТО 0,03чел.ч/ч |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| паровой котел КП-0,12 соответствует требованиям ТУ и НД. паровой котел КП-0,12 поставить на производство, устранив выявленные недостатки. |  |
| Испытания проведены: | ФГУ “Подольская государственная зональная машиноиспытательная станция” 142184,Климовск-4,Подольского р-на, Московской области |
| Испытания провел: | Чувашев В.Н. |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 09-05-03 (4060063) от от 24 сентября 2003 года |