Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

ФГУ Подольская
государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 09-05-03 (4060063)

паровой котел на жидком топливе КП-0,12

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО «Возовсельмаш», | пос. Возы, Курской области |

| Результаты испытаний |
| --- |
| паровой котел на жидком топливе КП-0,12 |
| Назначение | Котел КП-0,12 предназначен для получения пара с рабочим давлением до 0,07 МПа(0,7 кгс/см2) и температурой не менее 110 оС. |
| Качество работы : |
| КПД, не менее % | не менее 90 |
| Расход жидкого топлива, кг/ч | не более 11,7 |
| Паропроизводительность, кг/ч | 160±10 |
| Условия эксплуатации: |
| Вид работы | Выработка пара для технологических нужд |
| Мощность, потребляемая от сети, кВт | 0,75 |
| Трудоемкость ежемесячного ТО | 0,13 |
| Эксплуатационная надежность | Хорошая |
| Удобство управления | Удобно |
| Безопасность выполнения работ | Обеспечена |

Описание конструкции машины

Котел состоит из корпуса с трубопроводной арматурой и контрольно-измерительными приборами, блочной горелки на жидком или газовом топливе, ящика управления , паровых предохранительных клапанов, системы водоподготовки. Котел КП-0,12 по конструкции аналогичен паровым котлам типа ВКВ-300 и является жаротрубным с конвективным пучком дымогарных труб. В верхней части топки установлена легкоплавкая пробка для защиты котла при упуске воды.

| Техническая характеристика |
| --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм |
| - длина/ширина/высота | 2100/1030/1730 |
| Паропроизводительность, кг/ч | 160±10 |
| Давление пара, МПа | до 0,07 |
| Температура пара, оС | не менее 125 |
| Напряжение, В | 220 |
| Мощность, кВт | 0,75 |
| Масса, кг | 620 |

| Результаты испытаний |
| --- |
| Качество работы | Автоматическая подпитка водой, поддержание рабочего давления пара в диапазоне от 0,02 до 0,06 МПа |
| Производительность | 160±4 кг пара/ч |
| Безопасность | Соответствует требованиям НД |
| Техническое обслуживание | Трудоемкость ежесменного ТО 0,13 чел.ч Удельная суммарная трудоемкость ТО 0,03чел.ч/ч |

| Заключение по результатам испытаний |
| --- |
| паровой котел КП-0,12 соответствует требованиям ТУ и НД. паровой котел КП-0,12 поставить на производство, устранив выявленные недостатки. |
| Испытания проведены: | ФГУ “Подольская государственная зональная машиноиспытательная станция” 142184,Климовск-4,Подольского р-на, Московской области |
| Испытания провел: | Чувашев В.Н. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 09-05-03 (4060063) от от 24 сентября 2003 года |