Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

Подольская
государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 09-13-2001 (4060233)

электроводонагревателя УАП-200

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ГУП «Терновкаагросервис» | 440056, г. Пенза, а/я 3407, ул. Терновского 222-а телефон (8412) 36-11-09 |

| Результаты испытаний (краткие) |
| --- |
| Электроводонагреватель УАП-200 |
| Назначение | Предназначен для нагрева воды в циркуляционных системах местного горячего водоснабжения, идущей на поение животных, приготовление кормов, санитарно-гигиенические нужды ферм, а также для нужд гаражей, мастерских, предприятий бытового и коммунального назначения. |
| Качество работы : |
| -коэффициент неравномерности нагрева -максимальная температура нагреваемой воды, оС | 0,42 85 |
| Производительность за 1 ч, л | 149,3 |
| Условия эксплуатации: |
| температура окружающего воздуха,оС | от +1 до + 35 |
| относительная влажность воздуха, % | от 60% (при 20оС) до 80% (при 25оС) |
| Характеристика питающей воды: общая жесткость, мг-экв/дм3 | 4,55 |
| Агрегатирование | Электросеть 380 В (10% |
| Потребляемая мощность, кВт | от 8,9 до 9,58 |
| Трудоемкость ежемесячного ТО | 12,3 чел.-час |
| Эксплуатационная надежность | удовлетворительная |
| Удобство управления | удобно |
| Безопасность выполнения работ | обеспечено |

Описание конструкции машины

Электроводонагреватель УАП-200 представляет собой стационарный аппарат сельскохозяйственного назначения аккумуляционного типа работающего под давлением до 0,4 МПа. В состав электроводонагревателя входят следующие основные узлы: резервуар, оснащенный декоративным кожухом с теплоизоляцией , блок нагревате- лей с терморегулятором, шкаф управления , измерительные и предохранительные приборы , трубопроводная арматура. Резервуар цилиндрической формы со сферическими днищами. В нижней части расположен фланцевый патрубок для блока нагревателей. В верхнем днище находятся: патрубок для выхода нагретой воды, гильза для установки термометра, штуцер для установки предохранительного клапана , два ушка для транспортирования. На нижнем днище предусмотрены патрубки для подачи и слива воды, стойки для монтажа на фундаменте. Поступающая из магистрали холодная вода нагревается блоком нагревателей до заданной температуры, после чего нагрев автоматически прекращается. В дальнейшем температура воды на заданном уровне поддерживается автоматически. При отказе терморегулятора SK1 и нагреве воды до 100 градусов срабатывает термоограничитель ТО и отключает питание ТЭНов.

| Техническая характеристика |
| --- |
| Показатели | Численные значения |
| Номинальная температура воды на выходе, оС | 85 ( 5 |
| Время нагрева до номинальной температуры, ч | 2 |
| Тип нагревательных элементов | ТЭН |
| Количество электронагревательных элементов | 3 |
| Мощность одного нагревательного элемента, кВт | 3 |
| Общая установленная мощность, кВт | 9 |
| Габаритные размеры |
| - в рабочем положении |  |
| высота | 1130+25 |
| диаметр | 600+20 |
| ширина | 750+20 |
| Масса, кг | 97 |
| Вместимость бака (емкости) | 200 дм3 |

| Результаты испытаний |
| --- |
| Качество работы | Электроводонагреватель УАП-200 обеспечивает нагрев воды на заданную температуру 85оС в предусмотренных требованиями ТУ условиях и режимах работы. Удельный расход электроэнергии за время нагрева воды на стандартную степень, с учетом расхода электроэнергии на постоянное поддержание установленной температуры воды, составил 0,074 кВт.ч./л., что соответствует требованиям ТУ, не более 0,09 кВт.ч./л. |
| Производительность | Производительность водонагревателя при нагрева воды на фактическую степень (tфак.= 70оС составила 149,3 л/ч при времени нагрева рабочей емкости 200 л. 1,34ч. Расчетная производительность приведенная к (t = 80оС получена равной 130,8 л./ч., а время нагрева воды до максимальной температуры 85оС приведенное к стандартной степени составило 1,53 ч. и соответствует по значению допускаемому ТУ нормативу, не более 2,0 ч. . |
| Техническое обслуживание | Предусмотрено периодическое. Трудоемкость ТО – 12.3 чел.-час. В руководстве по эксплуатации в достаточном объеме и в доступной форме излагаются все вопросы эксплуатации и технического обслуживания. |

| Заключение по результатам испытаний |
| --- |
| Электроводонагреватель УАП-200 соответствует требованиям ТУ по основным показателям назначения, часовому нагреву воды и удельной энергоемкости выполнения процесса работы, не полностью соответствует требованиям НД по безопасности, рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве после устранения недостатков, выявленных при испытаниях. |
| Испытания проведены: | Подольской государственной зональной машиноиспытательной станцией 142184, г. Климовск-4, Московской обл. |
| Испытания провел: | В.Н. Чувашев |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 09-13-2001 (4060233) от 08 ноября 2001 г. |