МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ

УПРАВЛЕНИЕ МЕЛИОРАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ФГУ «ПОДОЛЬСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ»

# ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 09-14-15-16-17-18-04

(1020183; 1020193; 1020203; 1020213;1020223)

## Резервуары первичной обработки и хранения молока

# «ИЖ-Лайн 1000; 2000; 3000; 5000 и 10000»

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ООО «Иж-Лайн» | 426057 Россия, Удмуртия, г. Ижевск, ул. Сивкова, 120 |

| Результаты испытаний (краткие) |
| --- |
| Резервуары |
| Назначение | Предназначены для сбора, охлаждения и хранения молока на молочно-товарных фермах |
| Качество работы: |
| Время охлаждения молока от 35оС до 4оС при 50%-ом заполнении молочной ванны, ч | От 2,6 до 2,9 |
| температура молока при хранении, поддерживаемая автоматически, оС | От 3,2 до 4,7 |
| повышение средней температуры молока, охлажденного до 4оС при температуре окружающего воздуха +25оС за 4 часа хранения, оС | Не более 1,0 |
| холодопроизводительность агрегата, кВт | От 4,28 до 31,48 |
| Условия эксплуатации: |  |
| микроклимат помещения: |  |
| температура, оС | От +5 до +38 |
| относительная влажность, % | До 80 |
| Характеристика молока, поступающего на обработку: |
| температура, оС | От 30 до 35 |
| содержание жира, % | От 3,7 до 4,0 |
| кислотность, оТ | 17 |
| чистота, группа | I |
| Привод: |  |
| 3-х фазная электрическая сесть напряжением 380В |  |
| удельный расход электроэнергии на охлаждение 1л молока от 35оС до 4оС, кВт.ч/л | Не более 0,015 |
| трудоемкость ежесменного ТО, чел.ч. | 0,5 |
| эксплуатационная надежность | Достаточная |
| удобство управления | Удобно |
| безопасность выполнения работ | Обеспечена |

| Описание конструкции машины |
| --- |
| Резервуары «ИЖ-Лайн» представляют собой установки с непосредственным охлаждением молока закрытого типа различной вместимости и состоят из следующих основных узлов: компрессорно-конденсаторного агрегата «KRFZ» на базе герметичного компрессора, молочного резервуара, в состав которого входят мешалка молока с приводом, мерная линейка, крышка люка, сливной кран, лестница с площадкой обслуживания, пульт управления. В качестве хладоагента в системе используется хладон R 404а. Технологический процесс работы резервуаров включает в себя следующие операции: -заполнение резервуара молоком; -охлаждение молока до 4оС с перемешиванием; -хранение молока; -опорожнение резервуара; -промывка резервуара. Охлаждение молока осуществляется за счет кипения хладоагента в щелевых каналах испарителя в днище молочной ванны. Промывка молочного резервуара осуществляется при помощи моечной машины с применением моюще-дезинфицирующих средств, используемых для промывки доильного оборудования. Резервуары «ИЖ-Лайн» имеют одинаковую конструкцию резервуара, укомплектованы однотипными холодильными агрегатами и отличаются только вместимостью молочной ванны и соответствующей ей мощностью холодильной машины. |
| Техническая характеристика |
| Показатели | Численные значения |
| Номинальная вместимость, дм3 | От 1000 до 10000 |
| Марка холодильного агрегата | «KRFZ» |
| Марка холодильного агента | Хладон R 404а |
| Мешалка молока: |  |
| Мощность электродвигателя, кВт | 0,125 |
| Частота вращения, мин-1 | 25 |
| Масса резервуара, кг | От 300 до 2500 |

| Результаты испытаний |
| --- |
| Качество работы | Испытаниями резервуаров «ИЖ-Лайн» в хозяйственных условиях установлено, что параметры охлажденного молока, как-то: температура (4оС), содержание жира (3,8%), кислотность (17оТ), чистота, группа – I, бактериальная обсемененность отвечают требованиям ГОСТ по качеству молочной продукции, т.е. резервуары «ИЖ-Лайн» соответствуют своему назначению. |
| Привод: | Питание электрооборудования резервуаров «ИЖ-Лайн» осуществляется от сети переменного тока напряжением 380В. Удельное потребление электроэнергии в номинальном режиме охлаждения составляет не более 0,015 кВт.ч/л. |
| Холодопроизводительность: | Холодопроизводительность при охлаждении молока от 35оС до 4оС в резервуарах «ИЖ-Лайн» составила от 4,28 до 31,48 кВт. эти величины холодопроизводительности машин соответствуют паспортным данным. Коэффициент надежности технологического процесса сбора, охлаждения и хранения молока равен 1. |
| Безопасность работы и обслуживания | Конструкция резервуаров соответствует требованиям ГОСТ 12.2.042 по безопасности труда за исключением п.3.4. В технической документации не предусмотрена защита от короткого замыкания в виде вводного выключателя. |
| Техническое обслуживание | Инструкцией по эксплуатации предусмотрено 3 вида технического обслуживания. Удельная суммарная трудоемкость ТО составляет 0,04 чел.ч/ч. В инструкции содержится достаточно сведений для правильной эксплуатации и обслуживания резервуаров. |
| Заключение по результатам испытаний: |
| Резервуары первичной обработки и хранения молока «ИЖ-Лайн» по основным параметрам выполнения технологического процесса, качеству изготовления и комплектации соответствуют требованиям ТУ. Резервуары имеют достаточный уровень технической надежности. Резервуары первичной обработки и хранения омлока «ИЖ-Лайн – 1000; 2000; 3000; 5000 и 10000» рекомендуется поставить на производство, устранив выявленный недостаток. |
| Испытания проведены: | ФГУ «Подольская государственная зональная машиноиспытательная станция» 142184 г. Климовск-4, Московская область |
| Испытания провел: | В.И. Левин |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 09-14-15-16-17-18-04 (1020183, 1020193, 1020203, 1020213, 1020223) от 01 октября 2004 года. |