Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

ФГУ Подольская
государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 09-27-08 (4060043)

Электрический паровой котел ЭПт-11-2

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ООО «Паровые технологии» | ООО «Паровые технологии» г.Москва тел.366-19-92 |

Электрический паровой котел ЭПт-11-2

|  | Назначение | Котел паровой ЭПт-11-2 предназначен для получения пара давлением до 0,7 МПа для технологических нужд в стационарных и передвижных производственных котельных |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Качество работы: |  |  |
|  | -температура пара, оС -содержание оксида углерода (СО) в уходящих газах за котлом, мг/м3 |  | до 150 не выделяет |
|  | Паропроизводительность по нормальному пару, за 1ч основного времени, т |  | 0,012 |
|  | Условия эксплуатации: |  |  |
| Вид работы |  |  | Выработка пара на технологические нужды |
|  | Максимальная тепловая мощность, кВт |  | ## 10,3 |
|  | ##### Трудоемкость ежесменного ТО чел.ч. |  | 0,17 |
|  | ##### Эксплуатационная надежность |  | Высоконадежен |
|  | ##### Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |

Описание конструкции машины

Котел паровой электрический ЭПт-11-2 состоит из корпуса, питательного насоса, ящика управления. В верхней части котла установлен один предохранительный клапан. Уровень воды в котле регулируется автоматически уровнемерной колонкой с помощью электродов уровней, а визуальный контроль уровня осуществляется через водоуказательное стекло. Давление пара регулируется оператором путем управления выходного вентиля.

#### Техническая характеристика

| Показатели | Численные значения |
| --- | --- |
| Рабочее давление пара, МПа | до 0,7 |
| ## Макс. тепловая мощность, кВт | ## 10,3 |
| ##### Коэффициент полезного действия, % | До 95 |
| ##### Паропроизводительность, кг/ч | До 12 |
| ##### Электрическая мощность, кВт | 10,2±0,5 |
| ##### Масса, кг | 85 |

| #### Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | При работе на номинальной тепловой мощности температура пара составила от 120 до 1500С, что соответствует ТУ (не более 160). Режим работы автоматический, длительный |
| Агрегатирование | Только подключение к электрической сети |
| Безопасность | Обеспечена |
| Техническое обслуживание | # Трудоемкость ежесменного ТО – 0,17 чел.ч. # В инструкции по эксплуатации в достаточном объеме и в доступной форме излагаются вопросы эксплуатации и техобслуживания машины |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Станция рекомендует: электрический паровой котел ЭПт-11-2 поставить на производство, устранив выявленные недостатки. |  |
| Испытания проведены: | ФГУ “Подольская государственная зональная машиноиспытательная станция” 142184, Климовск-4, Подольского р-на, Московской области |
| Испытания провели: | Чувашев В.Н. |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 09-27-08(4060043) |