Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

ФГУ Подольская
государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 09-35-03 (1060023)

унифицированный микроконтроллер

для управления тепломассообменными процессами

в сельском хозяйстве МС-8

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ВИЭСХ г. Москва и фирма «Мезон» | 109456, Москва, 1-й Вешняковский пр., д.2 т. 171-19-20 |

|  | Результаты испытаний |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Унифицированный микроконтроллер для управления тепломассообменными процессами в сельском хозяйстве МС-8 |  |  |
|  | Назначение | МС-8 предназначен для измерения, индикации входных параметров и управления исполнительными устройствами в соответствии с заданными законами управления (Т, ПИ , ПИД и более сложными) в технологических процессах в промышленности, сельском, коммунальном хозяйстве и других отраслях. |  |
|  | Качество работы : |  |  |
|  | средняя температура воздуха в теплице. в режиме «день/ночь» (21/18), оС: |  | от 21,3 до 19,7 |
|  | температура воздуха в теплице при постоянной заданной уставке 20оС |  | от 19,6 до 20,8 |
|  | Производительность |  | показатель не определяется для данного типа технических средств |
|  | Условия эксплуатации: |  |  |
| Вид работы |  |  | регулирование параметров микроклимата |
|  | Мощность, потребляемая от сети, Вт |  | 11,32 |
|  | ##### Трудоемкость ежемесячного ТО |  | Не требуется |
|  | ##### Эксплуатационная надежность |  | Хорошая |
|  | ##### Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |

Описание конструкции машины

Конструктивно МС-8 (Рис.1) выполнен в пластмассовом корпусе для щитового крепления. Обеспечение питания и внешних связей МС-8 производится подключением соответствующих линий к клеммникам, расположенным на задней стенке МС-8. На лицевой панели МС-8 расположены: два четырехразрядных цифровых индикатора, восемь светодиодных индикаторов и восемь кнопок управления. Принцип работы МС-8 состоит в высокоточном измерении напряжения пропорционального измеряемому параметру. Кроме того, микроконтроллер обеспечивает опрос кнопок, формирование сигналов для индикации и управления, а также обмен информацией с ЭВМ при наличии интерфейса в данной модификации.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм |  |
| длина/ширина/ высота | 70/96/96 |
| Напряжение, В | от 12 до 36 В |
| Мощность, Вт | не более 12 |
| ##### Разрешающая способность, оС | 0,1 |
| ##### Масса, кг | 0,3 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | Система управления отвечает требованиям ТЗ по показателям качества выполнения технологического процесса: средней температуре воздуха и теплоносителя, обеспечиваемой в теплице, которая по числовому значению находится в пределах параметров, задаваемых пользователем по уставке. |
| Сопротивление изоляции, МОм | Сопротивление изоляции для данных устройств не имеет значения, так как корпуса изготовлены из пластмассы |
| Безопасность | Соответствует требованиям НД |
| Техническое обслуживание | Не требуется |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Унифицированный микроконтроллер МС-8 имеет высокие точностные характеристики регулирования, соответствие требованиям ТЗ по показателям назначения, надежности и безопасности. Поставить на производство унифицированный микроконтроллер МС-8. |  |
| Испытания проведены: | ГУ “Подольская государственная зональная машиноиспытательная станция” 142184,Климовск-4,Подольского р-на, Московской области |
| Испытания провел: | Чувашев В.Н. |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 09-35-03 (1060023) от от 29 декабря 2003 года |