МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ  НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ

ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

ФГБУ «ПОДОЛЬСКАЯ  ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ

МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ»

Протокол испытаний

№ 09-41-12 (4060023)

Паровой котел на жидком топливе КП-0,12-500

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО «Возовсельмаш», пос. Возы, Курской области | Россия, 306010, Курская обл., Поныровский р-н, п. Возы, ул. Комсомольская,1 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Паровой котел на жидком топливе КП-0,12-500 |  |
| Назначение | Котел КП-0,12-500 предназначен для получения пара с рабочим давлением до 0,07 МПа(0,7 кгс/см2) и температурой не менее 125 оС для теплоснабжения животноводческих ферм: запаривания кормов, пастеризации молока, горячего водоснабжения и отопления помещений с применением бойлеров, а также для промышленных целей |
| Качество работы: |  |
| Температура пара, оС | Не менее 125 |
| Удельный расход топлива, кг/т пара | 69,5 |
| Удельный расход электроэнер- гии, кВт.ч/т. пара | 1,02 |
| Паропроизводительность за 1 час основного времени, кг/ч | 399,6 |
| Условия эксплуатации: |  |
| Вид работы | Выработка пара |
| ##### Температура воздуха, оС | От 5 до 35 |
| температура питающей воды,оС | От +5 до +25 |
| общая жесткость воды, мг-экв/дм3 | 4,55 |
| прозрачность по шрифту, см | 40 |
| Напряжение сети, В по ГОСТ 13109-97 | 220В−15%+10% |
| Теплота сгорания топлива, кДЖ/кг | От 42360 до 42900 |
| Эксплуатационно-технологические коэффициенты: |  |
| ##### -технологического обслуживания | 0,89 |
| ##### -использование сменного времени | 0,85 |
| ##### -использование эксплуатационного времени | 0,84 |
| ##### -надежность технологического процесса | 1,00 |
| ##### Количество обслуживающего персонала | 1 |
| ##### Безопасность выполнения работ | Обеспечена, машина соответствует требованиям безопасности по ГОСТ 12.1.003-83, ГОСТ 12.2.096-83, ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 12.1.010-76, ГОСТ12.2.002-91, ГОСТ Р 53055-2008, ТУ 4744-006-00237908-2000. |

Описание конструкции машины

Котел состоит из корпуса с трубопроводной арматурой и контрольно-измерительными приборами, блочной горелки на жидком или газовом топливе, ящика управления, паровых предохранительных клапанов, системы водоподготов- ки. В котлах КП-0,12-500 применена трехходовая схема движения дымовых газов, что повышает КПД котла. В верхней части топки установлена легкоплавкая пробка для защиты котла при упуске воды.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Тип изделия | Стационарный жаротрубнодымогарный |
| Суммарная установленная мощность электродвигателей, кВт | Не более 1,3 |
| Занимаемая площадь, м2 | 5,9 |
| ##### Габаритные размеры, мм: | 2540×1250×1900 |
| Температура пара, оС | Не менее 125 |
| Рабочее давление пара, МПа | От 0,02 до 0,06 |
| КПД, % | Не менее 90 |
| Расход жидкого топлива, кг/ч | Не более 30 |
| Общая масса в комплекте, кг | Не более 1200 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы | Котел стабильно выполняет технологический процесс при автоматической подпитке водой, а давление пара находится в заданном диапазоне от 0,04 до 0,064 МПа. |
| Производительность | Котел соответствует требованиям ТУ по часовой паропроизводительности, которая получена по результатам испытаний равной среднему значению минимального и максимального параметров, а именно 399,6 кг.пара/ч при допускаемой от 300 до 500 кг. пара/ч. |
| Безопасность | Элементы конструкции не затрудняют доступ к рабочим местам технического обслуживания. Места являющиеся возможным источником травмоопасности, имеют защитные ограждения. Машина соответствует требованиям безопасности по ГОСТ 12.1.003-83, ГОСТ 12.2.096-83, ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 12.1.010-76, ГОСТ12.2.002-91, ГОСТ Р 53055-2008 |
| Техническое обслуживание | # Предусмотрено 4 вида технического обслуживания: ЕТО; ТО-1 через 240 часов; ТО 2 через 1440 часов; ТО-3 сезонное ежегодно. Затраты на проведение ТО составили 0,03% от общих затрат на выработку пара. ТО проводить удобно и безопасно. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Паровой котел на жидком топливе КП-0,12-500соответствует требованиям НД по показателям назначения, надежности и безопасности, рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве. |  |
| Испытания проведены: | ФГБУ “Подольская государственная зональная машиноиспытательная станция” 142184, Климовск-4, Подольского р-на, Московской области |
| Испытания провел: | Зав. отделом испытаний, ведущий инженер В.Н. Чувашев |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 09-41-12 (4060023) от 12 ноября 2012 г. |