МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

# РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

И ОБРАЗОВАНИЯ

ФГБУ «ПОВОЛЖСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ

## МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ»

Протокол испытаний

№ 08-90-11 (1020023)

приёмочных испытаний открытого танка-охладителя молока СMTО-1400

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ООО «Современные молочные технологии» | 420054, г. Казань, ул. Тихорецкая, 9 Тел./факс. (8432) 789-013 |

| Результаты испытаний (краткие) |
| --- |
| Открытый танк-охладитель молока СМТО-1400 |
| Назначение | Открытый танк-охладитель молока СМТО-1400 предназначен для сбора, охлаждения и хранения молока. |
| Качество работы : |
| Производительность охлаждения и хранения молока за 1 ч, л | 134,6 |
| Время охлаждения молока первой дойки от +350С до +40С при количестве молока 50% номинальной вместимости резервуара, ч | 2,88 |
| Время охлаждения молока второй дойки от +100С до +40С при количестве молока до 100% номинальной вместимости резервуара, ч | 1,27 |
| Условия эксплуатации: |
| Потребляемая мощность, кВт | 2,9 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч | 0,17 |
| Эксплуатационная надежность | 1,0 |
| Удобство управления | удобно |
| Безопасность выполнения работ | Обеспечена в полной мере |

Описание конструкции машины

В состав открытого танка-охладителя молока входят бак, объемом 1400 л, компрессорно-конденсаторный холодильный агрегат модели PRВ/1/M8/В30/4 компании «Copeland» и блок управления MTR50 компании «DeLaval». Танк-охладитель представляет собой бак цилиндрической формы, установленный вертикально на платформе. На этой же платформе, с задней стороны танка, установлен компрессорно-конденсаторный холодильный агрегат. Теплообмен между молоком и холодильным агентом осуществляется через внутреннюю стенку танка. При испарении, холодильный агент поглощает тепловую энергию молока.

| Техническая характеристика |
| --- |
| Показатели | Численные значения |
| Тип | стационарный |
| Габаритные размеры резервуара, мм: - длина - ширина - высота - высота с открытой крышкой | 2690 1605 1505 2660 |
| Габаритные размеры холодильно-компрессорного агрегата (одного), мм: - длина - ширина - высота | 795 795 750 |
| Масса резервуара, кг | 420 |
| Количество обслуживающего персонала, чел | 1 |

| Результаты испытаний |
| --- |
| Качество работы | При проведении технологической оценки установлено, что танк-охладитель обеспечивает нормативное время охлаждения молока первой дойки от +350С до +40С, при количестве молока 50% номинальной вместимости танка-охладителя, за 2,88 ч (по ТУ не более 3,0 ч). Время охлаждения молока второй дойки от +100С до +40С составило 1,27 ч (по ТУ не более 3,0 ч). Температура молока при хранении составила 4,0-5,00С что в пределах требований НД. Скорость повышения средней температуры охлажденного до 4,00С молока при отключенном холодильно-компрессорном агрегате не превышает 0,50С за 4 ч. В процессе охлаждения и перемешивания молока не происходит образования льда, пены и масла. |
| Производительность | Средняя производительность танка-охладителя (при охлаждении молока от +35,0 до +4,0 0С от двух доек, и его хранении в течении 6,24 ч) за 1 час основного времени получена равной 134,6 л при общей вместимости 100,0%. |
| Техническое обслуживание | Трудоемкость ежесменного ТО составляет 0,17 чел.-ч. Техническая документация представлена в полном объеме. |
| Выводы по результатам испытаний |
| Открытый танк-охладитель молока «СМТО-1400» по результатам приемочных испытаний соответствует требованиям ТУ и НД по показателям назначения, надежности и безопасности. Рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве. |
| Испытания проведены: | ФГБУ «Поволжская государственная зональная машиноиспытательная станция» 446442, Самарская обл., г.Кинель, п. Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, 82 Факс (846-63) 46-4-89, тел. 46-1-43, 46-2-51 E-mail povmis2003@mail.ru |
| Испытания провел: | С.Н.Каплин |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 08-90-11 (1020023) от 25 октября 2011 года |