Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

Поволжская государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 08-94-01 (1180012)

Станции насосной дизельной СНП-50/80

Изготовитель (разработчик)АдресОАО «Волгоградский завод оросительной техники»г. Волгоград,

ул. Институтская, 8А

Т/ф (8442) 43-36-50

Факс: (8442) 43-36-50

Результаты испытаний (краткие)Станция насосная дизельная СНП-50/80НазначениеПредназначена для подачи воды в открытую или закрытую оросительную сеть для питания различных дождевальных машин и установок, при поливе по бороздам и других хозяйственных нужд.Качество работы :подача, л/с

напор, м

КПД

геодезическая высота всасывания, м

продолжительность заполнения насоса водой, мин.

40-85

84-70

0,60-0,61

до 3,0

до 3,0Производительность при подаче 50л/с, тыс.т.м/ч14,76Условия эксплуатации:ПриводОт двигателя Д-442-24

Потребляемая мощностьТрудоемкость ежесменного ТО0,1 чел.-чЭксплуатационная надежностьХорошая, Кг=0,99 Удобство управленияудобно Безопасность выполнения работобеспечена Описание конструкции машиныСтанция представляет собой агрегат, состоящий из рамы, на которой смонтированы двигатель, насос, всасывающий и напорный трубопроводы, механизм подъема всасывающего трубопровода, система заправки насоса водой, топливный бак, электрооборудование с автоматической системой защиты двигателя. Регулирование режимов работы (подачи, напора) осуществляется путем открытия или закрытия задвижки на определенную величину, контролируемую по показаниям манометра.

Техническая характеристикаПоказателиЧисленные значенияГабаритные размеры машины в

транспортном положении, мм- длина3560- ширина1180- высота1930Мощность двигателя, кВт102Тип насосаОдноступенчатый, двустороннего входаЗагрузка  двигателя, %94Удельный расход топлива, кг/тыс.т.м.1,04Частота вращения рабочего колеса, об./мин.1753Трудоемкость монтажа, чел.-ч2,7Материалоемкость, кг/тыс.т.м.173

Результаты испытанийКачество работыУсловия испытаний соответствовали требованиям нормативной документации и были характерными для зоны. При подаче воды 40-85л/с, напор в этой зоне составляет 84-70м, КПД насосной станции при этом равен 0,60-0,61, что соответствует требованиям ТЗ.

Продолжительность заполнения насоса водой и кавитационный запас также находятся в пределах нормы.ПроизводительностьПри подаче 50л/с за 1ч составляет, тыс. т.м.:

-основного времени – 14,76

-сменного времени – 14,45

-эксплуатационного времени – 13,99Безопасность движенияСтанция на короткие расстояния транспортируется трактором класса 1,4;3,0, скорость транспортировки до 6 км/ч, на большие расстояния транспортируется в кузове автомобиля. К движению по дорогам приспособлена, установки тормозов не требуется.Техническое обслуживаниеПредусмотрены следующие виды технического обслуживания:

-ежесменное - трудоемкость составляет 0,1 чел.-ч,

-ТО-1 – 2,9 чел.-ч,

-ТО-2 – 7,8 чел.-ч.

Руководство по эксплуатации содержит все необходимые разделы, качество его удовлетворительное.

Заключение по результатам испытанийСтанция насосная передвижная дизельная СНП-50/80 соответствует требованиям  НД,  рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производствеИспытания проведены:Поволжской государственной зональной машиноиспытательной станцией.

446442, Самарская обл., Кинельский р-н, п.Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, 82Испытания провел:В.М. СазоновИсточник информации:Протокол испытаний № 08-94-01 (1180022) от 29 ноября 2001 года