Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

Сибирская государственная зональная

машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 12-2-02 (1060063)

Теплогенератор ТАУМ-0,25 (Ц)-01

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ООО «ОКБ по теплогенераторам» | 241007, г.г.Брянск, ул. В.Сафроновой, 56а |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Теплогенератор ТАУМ-0,25 (Ц)-01 |  |
| Назначение | Предназначен для обогрева производственных помещений и сушки сельскохозяйственных материалов. |
| Качество работы : |  |
| Степень нагрева воздуха, 0С | 78 |
| Потери с уходящими газами, % | 9,5 |
| Потери от химической неполноты сгорания, % | 0,00017 |
| КПД, % | 90,3 |
| #### Производительность | 0,287 МВт в час основного времени |
| Условия эксплуатации: |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) | - |
| - перевод в рабочее и транспорт - ное положение | - |
| - настройка рабочих органов | Автоматическая |
| - время подготовки машины к работе (навески) | 8 чел.-ч |
| Агрегатирование | - |
| ##### Потребляемая мощность | 8 кВт |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО | 0,1 чел.-ч |
| ##### Эксплуатационная надежность | Хорошая |
| ##### Удобство управления | Удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ | Обеспечена |
| Описание конструкции машины |  |
| Работает на природном газе с автоматической регулировкой и поддержанием заданной температуры теплоносителя. Основные узлы: камера сгорания с теплообменником и кожухом, вентиляторный блок, дымовая труба с искрогасителем, взрывной клапан, горелка с газовой арматурой и системой автоматического управления и защиты. |  |

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| ## Габариты, мм: |  |
| ## - длина | ## 3900 |
| ## - ширина | ## 1500 |
| ## - высота | ## 4730 |
| ## Масса, кг | 1100 |
| ## Тепловая мощность, кВт | ## 0,330 |

| ## Степень нагрева воздуха, 0С |  |  | ## 78 |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Расход газа, нм3/ч |  |  | ## 40,0 |
| ## КПД, % |  |  | ## 90,3 |
| Результаты испытаний |  |  |  |
| ###### Качество работы | Используемое топливо – природный газ с удельной теплотой сгорания – 7950 ккал/м3. Показатели теплотехнической оценки определены на режимах: «Малое горение», «Большое горение». Тепловая мощность, МВт: 0,242; 0,330. Степень нагрева воздуха, 0С: 55; 78. КПД, %: 94,4; 90,3. Показатели соответствуют ТЗ. |  |  |
| Производительность | Производительность за час основного времени – 0,287 МВт, эксплуатационного времени – 0,266 МВт. Удельный расход газа – 130,7 нм3/МВт, электроэнергии – 27,9 кВт.ч/МВт. |  |  |
| Безопасность движения | Машина стационарная. К месту установки доставляется автотранспортом. |  |  |
| Техническое обслуживание | Три вида техобслуживания: ежесменное (трудоемкость – 0,1 чел.-ч), ТО-1 (трудоемкость – 0,5 чел.-ч), ТО-2 (трудоемкость – 3 чел.-ч). Инструкция по эксплуатации в достаточном объеме содержит необходимую информацию. |  |  |
| ### Заключение по результатам испытаний |  |  |  |
| Машина соответствует требованиям НД, рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве. |  |  |  |
| Испытания проведены: |  | Сибирской государственной зональной машиноиспытательной станцией 646811, Омская область, Таврический район, с.Сосновское |  |
| Испытания провел: |  | Яковлев С.Я. |  |
| Источник информации: |  | ##### Протокол № 12-2-02 (1060063) ##### от 1 августа 2002 года |  |